建设项目环境影响报告表

- （公示版）

项目名称：平度安信电投200MW平价光伏上网项目110kV

外送线路工程

建设单位：平度市安信电投新能源有限公司

编制单位：山西中安建诚工程项目管理有限公司

编制日期：           2021年7月

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 平度安信电投200MW平价光伏上网项目110kV外送线路工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2104-370283-04-01-274851 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘玄 | 联系方式 |  | 13917404997 |
| 建设地点 | 110kV外送线路工程位于山东省青岛市平度市明村镇、同和街道。 110kV升压站工程位于山东省青岛市平度市明村镇南埠村西南350m处。 |  |  |  |
| 地理坐标 | 起点（新建110kV光伏升压站）：（ 36度 44 分 9.57秒， 119 度 38 分 9.58秒） 终点（220kV西林站）：（ 36度 43 分 42.01秒， 119 度 46 分 46.18秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十五、核与辐射 161、输变电工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 用地总面积34738 m2 线路长度13.7km |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 青岛市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 青发改平度〔2021〕4号 |  |
| 总投资（万元） | 7068.5（升压站3600、线路3468.5） | 环保投资（万元） | 220 |  |
| 环保投资占比（%） | 3.11 | 施工工期 | 4个月 |  |
| 是否开工建设 | 否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2020），设置电磁环境影响专题评价。 |  |  |  |
| 规划情况 | 《山东省电力发展“十三五”规划》指出电力发展应坚持绿色低碳，落实“节能优先战略”，提高电力生产、输配、使用环节效率。牢固树立绿色、低碳发展理念，大力发展非化石能源发电，清洁高效发展化石能源电力，积极淘汰煤电落后产能，打造坚强智能智能电网，显著提升电网资源优化配置能力，推动电力发展走环境友好和可持续发展道路。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目为平度安信电投200MW平价光伏上网项目配套的输变电工程，太阳能发电属于清洁可再生能源电力，符合国家和山东省的能源战略规划，符合《山东省电力发展“十三五”规划》要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目背景 （1）平度安信电投200MW平价光伏上网项目概况 平度市安信电投新能源有限公司拟在平度市明村镇南埠村空地建设平度安信电投200MW平价光伏上网项目，总占地面积5000亩，场址地块集中，中心区域坐标为N36°74'06.72"，E119°65'26.58"，地形为平原地带，规划容量200MWp，计划于2021年9月建成投运。 根据国网青岛供电公司经济技术研究所出具的青电经规评〔2020〕42号文件“平度安信电投200MWp平价光伏项目接入系统设计评审意见”， 建设单位在山东省青岛市平度市明村镇南埠村西南350m处新建1座110kV升压站，安装2台100MVA（110/35kV）双绕组有载调压变压器，升压站110kV规划出线2回，本期出线2回，接入220kV西林站110kV侧。 （2）项目建设必要性 平度安信电投200MW平价光伏上网项目将太阳能转化为电能，符合国家制定的能源战略方针，对促进地区经济发展、节约能源和改善产业结构、减排温室气体、减排有害气体、人民生活质量提高等方面，具有一定的社会、经济、环保效益，为了保障平度安信电投200MW平价光伏上网项目的电力送出，建设平度安信电投200MW平价光伏上网项目110kV外送线路工程是必要的。 本项目建设内容包括：①新建110kV光伏升压站工程，安装2台100MVA（110/35kV）双绕组有载调压变压器、110kV出线2回、35kV进线8回、配电楼及配套的电力设施；②新建110kV光伏升压站—220kV西林站双回架空输电线路工程，线路全长13.7km。 （3）前期手续情况 2020年9月1日，青岛市生态环境局平度分局以平环审〔2020〕188号文对平度市安信电投新能源有限公司平度安信电投200MW平价光伏上网项目环评进行了批复。 2020年8月14日，平度市自然资源局对安信电投200MW平价光伏上网项目110kV变电站及管理中心出具用地预审与选址意见书，拟用地面积10165m2（约15.247亩）。 2020年8月24日，国网青岛供电公司经济技术研究所以青电经规评〔2020〕第42号文出具平度安信电投200MWp平价光伏项目接入系统设计评审意见。 2021年4月28日，平度市城乡规划中心对安信电投200MW平价光伏上网项目110kV送出线路工程出具预审意见，初步同意该线路工程路由选址。 2021年4月28日，青岛市发展和改革委员会以青发改平度〔2021〕4号文件对平度安信电投200MW平价光伏上网项目110kV外送线路工程进行了核准批复。 （4）评价任务由来 根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规的要求，本项目须进行环境影响评价。平度市安信电投新能源有限公司于2021年5月委托山西中安建诚工程项目管理有限公司承担该项目的环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年），本项目属于名录中的“五十 核与辐射”中“输变电工程”，项目输电线路电压等级为110kV，升压站电压等级为110kV，本次环评类别确定为环境影响报告表。接受委托后，我公司立即组织环评人员赴现场进行实地踏勘，对项目和所在地自然环境进展情况进行了详细调查，并编制完成了《平度安信电投200MW平价光伏上网项目110kV外送线路工程环境影响报告表》。 2、分析判定相关情况 （1）产业政策 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“第一类鼓励类”的“电网改造与建设，增量配电网建设”项目，符合产业政策要求。 （2）“三线一单”符合性 ①生态保护红线： 根据《山东省生态保护红线规划》（2016年-2020年），项目不在生态保护红线范围内。 ②环境质量底线： 根据对拟建输电线路沿线及升压站站址处现状监测结果，各监测点位工频电场、工频磁感应强度及噪声均能达到相应标准要求。采取评价提出的各项环保措施后，输电线路沿线及升压站四周工频电场、工频磁感应强度及噪声均能做到达标排放，项目建设对生态环境影响较小，对当地环境质量影响较小，符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线： 本项目为供电项目，无用电能源消耗，项目的建设可以缓解当地供电压力，提高供电能力和可靠性，符合资源利用上线要求。 ④环境准入负面清单：本项目所在地没有环境准入负面清单，本次评价对照国家产业政策及规划进行了说明。 综上，本项目规模、性质和工艺路线符合国家和山东省有关环境保护法律法规、标准、政策、规范，符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单的管控原则。 |  |  |  |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 平度安信电投200MW平价光伏上网项目110kV外送线路工程位于山东省青岛市平度市明村镇、同和街道，110kV光伏升压站工程位于山东省青岛市平度市明村镇南埠村西南350m处。区域位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目组成及规模 项目工程组成及建设规模见表2-1。 表2-1 项目组成及规模 项目名称; 平度安信电投200MW平价光伏上网项目110kV外送线路工程. 建设单位; 平度市安信电投新能源有限公司. 工程设计单位; 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司. 电压等级; 额定电压110kV. 1、110kV光伏升压站工程. 主变压器; 2×100MVA（110kV/35kV），采用三相双绕组油浸式风冷有载调压变压器. 110kV出线; 2回. 35kV进线; 8回. 动态无功补偿; 主变低压侧安装1组-6.5～+12.5Mvar的SVG直挂式无功补偿装置. 储能设施; 容量20MW/40MWh，储能系统分8个2.5MW/5MWh储能单元，采用集装箱一体化设计. 配套设施; 生产区设35kV配电室及电子间、110kVGIS区、事故油池、危险废物暂存间，生活区设综合楼、辅助用房、地埋式污水处理设施；生产区和生活区采用围栏分隔。. 2、平度安信电投200MW平价光伏上网项目110kV外送线路工程. 规模; 全长13.7km，其中双回架空线路13.56km，双回电缆线路0.12km. 导线型号; 采用JL/G1A-300/40钢芯铝绞线. 地线型号; 2根48芯OPGW光缆，型号OPGW-90. 导线排序; 采用单回三角架设. 杆塔; 新建杆塔41基，其中双回直线角钢塔29基，双回耐张角钢塔10基，双回电缆终端塔1基，双回电缆终端杆1基。. 占地面积; 塔基永久占地1073.16m2. 地形; 平地100%. 3、辅助、公用、环保工程. 辅助工程; 施工临建区; 1处，占地面积5000m2，用于停放施工车辆和施工材料。. 牵张场; 牵张场4处，占地面积总计2400m2. 施工道路; 长3km，宽4m，占地12000m2。. 进站道路; 长20m，宽4.5m，占地90m2。. 站内道路; 宽4m，转弯半径7m，采用公路型混凝土路面，长400m。. 公用工程; 供水; 地下深井供水. 排水; 雨水散排至站外；生活污水经化粪池处理后回用于农田灌溉。. 采暖; 采用电暖气采暖。. 消防; 设置整套成品消防系统. 环保工程; 声环境; 选用低噪声主变、基础减振. 水环境; 2m3化粪池一座，处理后回用于农田灌溉。. 固体废物; 设事故油池1座，4.5m×4.5m×4.65m，容积94.16m3. 废旧铅酸蓄电池暂存于危险废物暂存间，面积20m2. 生活垃圾1.46t/a，定期环卫部门清运。. 废旧磷酸铁锂电池暂存于废品库，厂家回收处置. 生态环境; 施工临建区、塔基进行植被恢复；升压站硬化、绿化。. 2、工程概况 （1）110kV光伏升压站工程 平度安信电投200MW平价光伏上网项目配套建设110kV光伏升压站一座，主变采用双绕组有载调压变压器，额定容量为2×100MVA，电压等级110/35kV。 升压站110kV母线采用单母线分段接线，设2条并网出线。升压站35kV母线采用单母线分段接线。35kV系统及各段母线采用低电阻接地方式。 110kV升压站内主要建构筑物含35kV配电楼、综合楼、备品库、110kV主变及架构基础、无功补偿成套装置基础、储能系统、接地变及小电阻柜成套装置基础、施工用变压器基础、接闪针及事故油池等。 表2-2 110kV光伏升压站主要设备一览表 序号; 名称; 型号及规格; 单位; 数量. 主变部分. 1; 主变压器; 双绕组有载调压变压器，型号：SFZ11-100000/110; 台; 2. 110kV配电装置部分. 2; 110kV户内电气设备; 110kV并网出线间隔; 套; 2. 母线分段间隔; 套; 1. 110kV主变进线间隔; 台; 1. 110kV母线设备间隔; 套; 2. 35kV配电装置. 3; 35kV封闭式高压开关柜; 真空断路器/六氟化硫断路器，型号：ZN85-40.5/HD4-40.5; 套; 1. 电流互感器，型号：LZZBJ9-35; 套; 1. 无功补偿部分. 4; 35kV无功补偿装置（SVG）; -6.5～+12.5Mvar的SVG直挂式无功补偿装置; 组; 4. 接地变及电阻. 5; 1#35kV母线侧接地变及电阻装置; 型号：DKSC-1600/37-400/0.4kV; 套; 1. 2#35kV母线侧接地变及电阻装置; 型号：DKSC-1250/37; 套; 1. 施工用变兼站用变. 6; 箱式干式变压器; 型号：SCB11-400/10; 台; 1. 储能部分. 7; 箱式储能系统; 型号：ST5040KWH（L）-2750UD-MV; 套; 8. 8; 储能变流升压一体机; 型号：SC2750UD-MV; 套; 1. 9; 箱式储能锂电池; 3.2V150Ah磷酸铁锂电芯，型号：ST5040KWH（L），容量为20MW/40MWh; 套; 1. 10; 本地控制器; --; 台; 1. 11; 能量管理系统; --; 套; 1. （2）平度安信电投200MW平价光伏上网项目110kV外送线路工程 ①路径概况 起点位于新建110kV光伏升压站，向东双回路架设至新建1#，继续向东架设至台头西村西侧新建6#，右转向南避让台头西村架设至新建11#，左转向东架设至大于家屋子村北侧新建23#，右转向南平行在建110kV架设至新建34#，左转向南经转角塔向东架设至新建双回电缆终端塔40#，由架空转为电缆，采用电缆槽盒向东敷设至新建双回电缆终端杆41#，由电缆转为架空，向南接入220kV西林站。 线路全线位于青岛平度市境内，地形为平地，交通情况良好。线路长13.7km，其中双回架空线路13.56km，双回电缆线路0.12km。 ②导线、地线、杆塔及基础 导线型号：导线采用JL/G1A-300/40钢芯铝绞线，外径23.6mm。 地线型号：2根48芯OPGW光缆，型号OPGW-90。 电缆型号：采用ZC-YZLW03-Z-64 杆塔：使用杆塔41基，其中双回直线角钢塔29基，双回耐张角钢塔10基，双回电缆终端塔1基，双回电缆终端杆1基。共使用8种塔型，分别为1D3-SZ2、1D3-SZ3、1D5-SJ1、1D5-SJ2、1D5-SJ3、1D5-SDJ、1D5-SDL、110GSDL。 基础：采用直柱式基础、直柱台阶式基础、灌注桩基础和窄基基础。 本工程塔型图见附图3，基础图见附图4。 ③交叉跨越 跨域10kV电力线2次，跨越35kV电力线1次，跨越Ⅲ级架空线通信线14次，跨越水泥路6次，跨越生产路31次，跨越河流1次，跨越大棚26次。各交叉跨越处距离满足《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）要求。 ④导线对地距离 根据初步设计说明书，本项目导线对地及交叉跨越物的最小允许距离应满足《110kV-750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）对地距离及交叉跨越要求。见表2-3。 表2-3 导线对地及交叉跨越物的最小允许距离一览表 单位：（m） 序号; 线路经过地区; 施工设计; GB50545-2010; 环评要求. 最小距离（m）; 最小距离（m）; 最小距离（m）. 1; 居民区; 7.0; 7.0; 7.0. 2; 非居民区; 6.0; 6.0; 6.0. 3; 铁路; 7.5; 7.5; 7.5. 4; 公路; 7.0; 7.0; 7.0. 5; 电力线; 3.0; 3.0; 3.0. 6; 通信线; 3.0; 3.0; 3.0. 7; 建筑物; 5.0; 5.0; 5.0. 8; 树木; 4.0; 4.0; 4.0. 9; 不通航河流; 3.0（百年一遇洪水）; 3.0（百年一遇洪水）; 3.0（百年一遇洪水）. 6.0（冬季至冰面）; 6.0（冬季至冰面）; 6.0（冬季至冰面）. 3、工程占地 根据现场踏勘调查以及收集资料结果，本工程总占地34738m2，其中永久占地11238m2，临时占地23500 m2，情况见表2-4。 表2-4 工程永久占地和临时占地面积汇总表 m2 工程内容; 永久占地; 临时占地. 土地利用现状; 小计; 土地利用现状; 小计. 升压站; 一般耕地; 10165; 10165; --; --; --. 塔基; 一般耕地; 1073; 1073; 一般耕地; 4100; 4100. 施工便道; \; \; 一般耕地; 4500; 12000. 道路用地; 7500. 牵张场; \; \; 一般耕地; 2400; 2400. 施工临建区; \; \; 一般耕地; 5000; 5000. 合计; 11238; \; \; 23500. 4、土石方平衡 项目土石方工程包括塔基开挖及临时道路施工等，施工道路可与塔基工程同时进行，将塔基挖方余土用于铺设道路，无需外弃土方。本工程土石方开挖量约为36494.47m3，填方量约为36494.47m3，无弃土石。详见表2-5。 表2-5 本工程土石方平衡表 项目工程; 挖方（m3）; 填方（m3）; 余方（m3）; 借方（m3）. 输电线路塔基; 基坑开挖; 16400; --; --; --. 土方回填; --; 16400; --; --. 小计; 16400; 16400; --; --. 施工道路; 地基开挖; 2520; --; --; -. 道路平整; --; 4448.9; --; 1928.9. 小计; 2520; 4448.9; --; 1928.9. 升压站; 基坑开挖; 3032.13; --; 1928.9; -. 基础回填; --; 1103.23; --; --. 场地平整; 13742.34; 13742.34; --; --. 小计; 16774.47; 14845.57; 1928.9; --. 施工临建区; 基坑开挖; 800; --; -; -. 基础回填; --; 600; --; --. 场地平整; --; 200; --; --. 小 计; 800; 800; --; --. 合计; 36494.47; 36494.47; 1928.9; 1928.9. 5、公用工程 （1）供水 施工用水：升压站施工期用水采用罐车拉运，取自南埠村。 运营期用水：升压站办公生活用水采用深井取水。 （2）供电 施工期供电：就近引接10kV线路。施工结束后，作为新建变电站的备用电源。 运营期供电：安装一台SCB11-400/10站用变压器。 （3）给排水 本项目110kV升压站运营期工作人员共计16人（含光伏运维人员），两班制，每班8人。 参照《山东省农村居民生活用水定额》（DB37/T 3773-2019），有洗涤设施，卫生设施较齐全的社区用水定额为:≤110L/（人·d）。本次环评取用水定额为110 L/（人·d），工作人员8人，用水量为0.888m3/d（321.2m3/a），生活污水产生量按80%计，废水量为0.704 m3/d（256.96m3/a），站内设2m3化粪池，处理后回用于周边农田灌溉，保证废水不外排。 升压站雨水经收集管网排至站外。 |
| 总平面及现场布置 | （1）110kV光伏升压站工程平面布置 本工程110kV升压站总平面布置按照：工艺布置简洁、功能分区明确、便于运行检修、节约用地兼顾美观的原则。 升压站北侧集中布置储能蓄电池及变流器箱；升压站中间部分由西向东依次布置室外SVG、35kV配电室及电子间、110kV主变及接地变、110kVGIS区，并网出线方向向东侧，工艺路径简洁流畅；升压站南侧为生活区布置有综合楼、库房等。平面布置见附图5。 （2）平度安信电投200MW平价光伏上网项目110kV外送线路工程路径走向 起点位于新建110kV光伏升压站，向东双回路架设至新建1#，继续向东架设至台头西村西侧新建6#，右转向南避让台头西村架设至新建11#，左转向东架设至大于家屋子村北侧新建23#，右转向南平行在建110kV架设至新建34#，左转向南经转角塔向东架设至新建双回电缆终端塔40#，由架空转为电缆，采用电缆槽盒向东敷设至新建双回电缆终端杆41#，由电缆转为架空，向南接入220kV西林站。全长13.7km。 （3）施工现场布置 本项目施工期设置施工场地1处、牵张场4处、施工道路6km。 施工临建区位于2#塔东北侧50m处，分为生活区和生产区，占地面积5000m2，占地类型为一般耕地。施工生产区包括机械维修及综合加工厂、综合仓库、砂石料堆场、机械停放场、施工管理区等；施工生活区包括临时宿舍、办公室等。本工程采用商业混凝土，施工临建区不设混凝土搅拌站。 |
| 施工方案 | 1、升压站土建工程施工方案 （1）测量工程 根据原始基准桩位，正确布置各部分的轴线位置、标高，建立施工现场的一级工程坐标、高程控制网，设置牢固可靠的砼标桩，作为工程测量的引测依据。各单位工程依据一级测量网建立二级测量定位网。 （2）现场平整 施工机械进入现场，工艺过程包括：放线、挖土、挖基坑周边地面截水沟、修边坡、维护坡面、挖土至坑底面设计标高并验槽、挖基底周边排水沟、基底找平。 （3）基础工程施工 主要工序有：场地平整、放线、复线、挖土方、砼垫层、支模、扎筋、浇混凝土、养护、拆模、检验、回填。 （3）主体工程施工 包括模板工程、钢筋工程、混凝土工程、预埋件施工。 （4）设备支柱施工与安装 主要工序有：基础杯口找平、分中线、杆件工具就位、校正、复测、二次灌浆、拆除工具。 （5）砌体工程 主要工序有：抄平、放线、立皮数杆、排砖搁底、铺灰砌砖、勾缝清理。 （6）脚手架工程、楼地面工程、装饰工程、屋面工程 （7）挡土墙护坡施工 变电站站区场平后形成的挖填边坡，以浆砌石护坡及挡土墙进行防护，以保证边坡稳定。工序流程有：原材料送检、定位放线、土方开挖、基坑验收、砼垫层浇筑、墙体砌筑、土方回填。 工艺过程包括：放线、柱筋绑扎、柱模、柱砼浇筑、梁板模、钢筋绑扎、浇砼、养护、拆模验收。 2、变压器安装工程施工方案 （1）将变压器本体氮气排净。 （2）变压器检查 （3）安装高低压套管 （4）安装散热器 （5）油枕安装 （6）油管安装 （7）辅助设备安装 （8）变压器油充注 先取油罐的油做试验，如油合格，则可用滤油机直接注入变压器内；如不合格，则需先进行滤油，再做试验，直到合格为止。 （9）真空注抽 3、配电设备施工方案 按照设别的设计布置和现场施工条件，设别由上往下安装的原则。先安装站内架空线、管型母线，然后吊装隔离开关，断路器、CT、PT、氧化锌避雷器等其它设备，再进行设备调整，最后安装引下线、跳线、出线出口设备、电气设备接地和设备基础补漆施工等。 4、110kV线路工程施工方案 （1）定位放线 首先进行建筑定位和标高引测，根据基础的底面尺寸、埋深、土质等不同情况，考虑施工需要，定出挖土边线和进行放灰线工作。标出基础挖土的界限。 （2）基础工程 土方开挖、运输、填筑于压实等施工采用人工作业和机械作业结合的方式。基坑开挖按设计的尺寸合理确定开挖顺序和分层开挖深度，连续进行施工。土方开挖施工要求断面、标高明确，土体有足够的强度和稳定性。当基坑开挖深度超过1.5m时，对坑壁进行支撑.挖出的土除预留一部分用作回填外，不得在场内任意堆放。当基坑开挖至设计标高后应会同设计、监理等部门进行检验。 （3）打垫层、浇筑砼基础 基坑挖好后，将地基表面的积水和杂物清理干净，基层表面平整度应符合要求，同时应对地基表面及模板浇水湿润，然后进行砼浇筑，垫层砼标号为C15，浇筑时要用振捣器进行振捣，保证砼中没有气泡，待振捣均匀后找平。 （4）钢筋绑扎 在钢筋下料和制作时应按个按照施工图设计要求，一次加工成型，绑扎要求间距准确、绑扎牢固。钢筋搭接和弯钩尺寸必须按照规范施工。 （5）支模板 垫层支模工艺包括：验线、拼装支设基础垫层侧模、定位钢筋头固定、自检、报验。 基础梁支模工艺包括：弹梁定位轴线、模板边界线、绑扎梁钢筋、安装侧模、调整梁钢筋、自检、报验。 （6）混凝土施工 采用商业混凝土，浇筑工作连续作业。 （7）安装地脚螺栓 （8）土方回填 采用原场地土回填，分层回填，分层夯实。 （9）组立杆塔 塔材在地面组装，采用分片、分段吊装，紧固螺栓。 （10）架线工程 牵引绳用牵张机以一牵四方式展放，地线一牵一张放线展放。导线采用一牵四张力放线，导线连接采用张力场集中液压连接。紧线标段与放线标段相同，机动绞磨紧线，驰度粗调、细调。驰度观测以经纬仪角度法观测为主，必要时采用平行四边法观测。间隔棒安装采用飞车安装。 |
| 其他 | 根据线路部分可行性研究报告和初步设计说明书，本项目平度安信电投200MW平价光伏上网项目110kV外送线路工程线路选取两个线路路径方案。本工程线路路径见附图2所示。 两方案分别叙述如下： 方案一： 起点位于新建110kV光伏升压站，向东双回路架设至新建1#，继续向东架设至台头西村西侧新建6#，右转向南避让台头西村架设至新建11#，左转向东架设至大于家屋子村北侧新建23#，右转向南平行在建110kV架设至新建34#，左转向南经转角塔向东架设至新建双回电缆终端塔40#，由架空转为电缆，采用电缆槽盒向东敷设至新建双回电缆终端杆41#，由电缆转为架空，向南接入220kV西林站。全长13.7km。 方案二： 新建110kV光伏升压站起架空出线至东侧J1位置，然后向东平行于北侧在建的110kV线路至J2转角，由J2右转至台头西村南侧的J3位置，由J3左转向东至大于家屋子村东北方的J4位置，右转经J4+1及J4+2微调，平行于在建的110kV线路向东南方架设，中间经J5、J6微调至南高家庄村东北侧的J7位置，由J7左转向东架空至J8电缆终端塔，最后下电缆敷设至220kV西林站北侧电缆架构，架空接入西林站，路径走线完毕。全长14.2km。 比选结论：由于方案二路径较长，生态扰动较大，从环境保护角度考虑，环评推荐方案一，与可研和初设推荐方案一致。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状 本项目为输变电项目，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）要求，110kV输电线路评价范围确定为边导线地面投影外两侧各300m的带状范围内，110kV升压站评价范围确定为站场围墙外500m。评价范围总计为8794822.961m2。 （1）评价范围遥感解译 遥感解译使用的信息源主要为中国中巴卫星遥感影像，多光谱波段的空间分辨率达5m，全色波段影像的空间分辨率达3m，数据获取时间2020年9月，解译时间为2021年5月。利用卫星遥感图像和地理信息系统软件进行地类判读，并进行野外核实调查，对送出线路生态环境评价范围区域植被、土地利用和土壤侵蚀进行遥感解译。解译结果详见表3-1、3-2、3-3和附图6、7、8。 ### 表3-1 土地分布情况 m2 土地类型; 面积m2; 比例. 耕地; 8469281.317; 96.30%. 公路用地; 19117.43864; 0.22%. 工业用地; 59748.05457; 0.68%. 河流水面; 144630.7559; 1.64%. 住宅用地; 102045.3948; 1.16%. 总计; 8794822.961; 100%. ### 表3-2 植被分布情况 m2 植被覆盖; 面积; 比例. 农田植被; 8469281.317; 96.30%. 无植被; 325541.6439; 3.70%. 合计; 8794822.961; 100%. ### 表3-3 土壤侵蚀现状m2 土壤侵蚀程度; 面积; 比例. 中度侵蚀; 8469281.317; 96.30%. 强度侵蚀; 325541.6439; 3.70%. 总计; 8794822.961; 100. 根据遥感影像解析和评价实地调查，评价范围内土地利用现状主要为耕地，占比为96.30%；覆盖植被类型主要为农田植被，占比为96.30%；土壤侵蚀类型主要为中度侵蚀，占比为96.30%。 （2）占地面积和类型 根据现场踏勘调查以及收集资料结果，本工程总占地34738m2，其中永久占地11238m2，临时占地23500 m2，情况见表3-4。 表3-4 工程永久占地和临时占地面积汇总表 m2 工程内容; 永久占地; 临时占地. 土地利用现状; 小计; 土地利用现状; 小计. 升压站; 一般耕地; 10165; 10165; --; --; --. 塔基; 一般耕地; 1073; 1073; 一般耕地; 4100; 4100. 施工便道; \; \; 一般耕地; 4500; 12000. 道路用地; 7500. 牵张场; \; \; 一般耕地; 2400; 2400. 施工临建区; \; \; 一般耕地; 5000; 5000. 合计; 11238; \; \; 23500. （3）植物 平度市按典型的植被群落可分为： 针叶林植被型：主要分布在大泽山区及部分丘陵中上部。常绿针叶林为赤松天然次生林、黑松人工林和少量的油松林，落叶针叶林为少量落叶松人工林；园林景观绿化主要有雪松、侧柏、龙柏、水杉等。 落叶阔叶林植被：主要为人工林和萌蘖林，代表树种有刺槐、麻栗、毛白杨、榆树、白蜡、柳、国槐、欧美杨、三倍体毛白杨、法桐、合欢等乔木林；天然落叶林发育极差，只有少量的鹅耳栎、水榆花楸、花楸天然次生林；人工栽培有苹果、桃、杏、李、山楂、核桃、板栗、枣、柿、石榴、樱桃、梨、银杏、茶等经济林。 落叶阔叶灌木植被：天然分布的代表植物有黄荆、连翘、胡枝子、吉氏木蓝、尖叶杜鹃、盐槐、扶芳藤、卫矛、白杜、悬钩子、赤李、郁李等；盐碱地带有柽柳等；人工栽培有葡萄、桑、紫蟪槐、桤柳、蜡条等经济林和红叶小檗、月季、金叶女贞、黄杨等景观植被。 园林草地植被：主要有结缕草、三叶草、高羊毛、麦冬、马尼拉、早熟禾、玉簪、紫叶酢酱草等。 农业植被：主要有人工栽培农作物和农田杂草两大类。农作物主要有小麦、玉米、棉花、花生、大豆、高粱、谷子、黍、稻、地瓜、绿豆、芝麻、红麻、向日葵、土豆、大蒜、葱、苜蓿、姜、山药、西瓜及其他多种瓜果蔬菜。农田杂草主要有马齿苋、播娘蒿、葶苈、荠、小花糖芥、白茅、狗尾草、苍耳等。 （4）动物 平度市境内野生动物只要有兽类、鸟类、爬行类、两栖类、昆虫类等。兽类有貉、狐、黄鼠狼、猪灌、猞俐、豹猫、蝙蝠等；鸟类有麻雀、云雀、黄雀、百灵、鹌鹑、乌鸦、喜鹊、燕子、啄木鸟、猫头鹰、鸽子、雁、鹰、斑鸠、隼、雉鸡、大杜鹃、柳莺等；爬行类有壁虎、草蜥、水蛇、黑眉蝮蛇、黑花蛇等；两栖类有中华蟾蜍、花脊蟾蜍、东方蟾蜍、青蛙等；昆虫类有螳螂、蜻蜓、花椿、虎甲、瓢虫、土蜂、马蜂、蝗虫等。 2、环境空气质量现状 根据《青岛市环境空气质量功能区划》，该区域大气环境属于二类区。根据青岛政务网公布的《2020年青岛市生态环境状况公报》，即墨、胶州、平度、莱西环境空气中PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3浓度范围分别在36-40、63-70、9-10、19-32、147-164 ug/Nm3，CO浓度在1.4～1.6 mg/Nm3；各区市PM10、SO2、NO、CO浓度均符合二级标准，PM2.5浓度超出二级标准，O3浓度除平度市超标0.02倍外，其余区市均达标。 3、声环境质量现状 本次声环境质量委托潍坊正沅环境检测有限公司于2021年6月23日对项目声环境进行了现状监测，昼夜各监测一次，监测点位见附图9。 （1）监测内容 监测因子：噪声； 具体监测指标：昼间、夜间等效声级（Leq dB） （2）测量仪器 噪声监测仪器为噪声频谱分析仪，型号为HS5671B，编号为201353082，检定有效期2021年05月13日-2022年05月12日。 声级校准器仪器型号为HS6020，编号201361668。 风速计型号FS-AR816，编号：FC2013112601。 （3）测量方法 符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求。 （4）监测条件 昼间天气：晴；温度：31℃；相对湿度：37%，风速3.2m/s； 夜间天气：晴；温度：22℃；相对湿度：44%，风速2.5m/s。 （5）监测布点 按照《环境影响评价技术导则输变电工程》（HJ 24-2020）、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）布点，本项目共设5个监测点位，见表3-5。 表3-5 监测布点一览表 工程名称; 监测点位. 平度安信电投200MW平价光伏上网项目110kV外送线路工程; 1#; 升压站站址中心. 2#; 4号-5号杆塔线下中心处. 3#; 9号-10号杆塔北侧15m房屋. 4#; 25号-26号杆塔西南侧25m房屋. 5#; 36号-37号杆塔线路中心处. （6）监测结果 监测结果统计于表3-6。 表3-6 声环境现状监测结果统计表 序号; 监测点位; 监测时间; 单位; 检测结果. 1#; 升压站站址中心; 昼间; dB(A); 52.0. 夜间; dB(A); 40.0. 2#; 4号-5号杆塔线下中心处; 昼间; dB(A); 40.0. 夜间（22:06）; dB(A); 34.3. 3#; 9号-10号杆塔北侧15m房屋; 昼间（10:34）; dB(A); 42.4. 夜间（22:09）; dB(A); 37.7. 4#; 25号-26号杆塔西南侧25m房屋; 昼间（10:41）; dB(A); 41.6. 夜间（22:14）; dB(A); 34.6. 5#; 36号-37号杆塔线路中心处; 昼间（10:43）; dB(A); 48.7. 夜间（22:16）; dB(A); 45.8. 根据表3-6，本项目110kV光伏升压站中心现状昼间噪声52.0 dB（A）之，夜间噪声40.0 dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 110kV输电线路所在区域及两侧30m范围内环境保护目标昼间噪声级范围在40.0~48.7dB（A）之间，夜间噪声级范围在34.3～45.8dB（A）之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。 项目所在区声环境质量良好。 4、电磁环境质量现状 110kV光伏升压站中心电场强度为10.18 V/m，磁感应强度25μT ；110kV输电线路所在区域及两侧30m范围内环境保护目标工频电场强度在7.52~55.38 V/m之间，磁感应强度在9.8~66.00μT之间。现状监测数据均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的4kV/m、0.1mT的限值要求，项目所在区域电磁环境现状质量良好。详见电磁环境影响评价专题。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 平度安信电投200MW平价光伏上网项目位于平度市明村镇南埠村，租赁平度市明村镇南埠村土地，项目场址共涉三大地块，总用地面积5000亩，建筑面积3100平方米，建成后主要从事平价光伏发电，所发电能由配套的升压站升压后并入国家电网。 2020年9月1日，青岛市生态环境局平度分局以平环审〔2020〕188号文对该光伏工程进行了环评批复，目前正在建设施工中。 |
| 生态环境保护目标 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》环境敏感因素的界定原则，经调查，本项目选址选线范围及周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地。 本项目主要环境保护目标情况见表3-7。环境保护目标位置示意图见附图2。 表3-7 主要环境保护目标一览表 环境因素; 保护目标名称; 位置关系; 功能; 特征; 功能分区或保护要求. 电磁、声; 养殖场; 9号-10号杆塔边导线北侧15m; 养殖; 1层4m高; 工频电场＜4kV/m、工频磁感应强度＜0.1mT 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 青岛老付佳农产品有限公司; 25号-26号杆塔边导线西南侧25m; 办公; 2层7m高. 生态; 土地、动植物; 线路塔基、升压站四周、临时占地; --; --; 保护塔基周边自然生态环境现状，不对占地范围外植被造成破坏. 地表水; 龙王河; 25#～26#跨越龙王河; 农灌; 季节性河流; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅴ类标准. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）声环境 升压站所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A）；输电线路经过区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类声环境功能要求。具体标准限值见表3-8。 表3-8 声环境评价标准 类 别; 昼 间dB（A）; 夜 间dB（A）; 备注. 1; 55; 45; 输电线路经过区域. 2; 60; 50; 升压站所在区域. （2）电磁环境 电磁环境中公众曝露限值执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中频率为50Hz所对应的标准，即工频电场强度：4kV/m；工频磁感应强度：0.1mT。架空线路下耕地，园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，执行电场强度10kV/m的控制限制标准。 （3）环境空气 本项目所处区域属环境空气质量功能区中的二类区，环境空气评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018修改单）二级标准。 表3-9 环境空气质量标准 μg/m3 标准值 项目; 年平均; 24h平均; 1h平均. SO2; 60; 150; 500. NO2; 40; 80; 200. PM10; 70; 150; ——. PM2.5; 35; 75; ——. CO; 4mg/m3; 10mg/m3. O3; 160; 200. （3）地表水 根据《关于调整青岛市水功能区划的通知》（青政办发〔2017〕8号）和《平度市人民政府关于印发平度市水功能区划的通知》（平政发〔2017〕27号），龙王河农业用水区，西石河——入北胶莱河口，主要用水为农业用水，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准。地表水系图见附图10。 表3-10 地表水质量标准表 单位：mg/L 污染物; pH; COD; BOD5; 氨氮; 硫酸盐; 石油类; 高锰酸盐指数. 标准值; 6-9; ≤40; ≤10; ≤2.0; ≤250; ≤1.0; ≤15. 污染物; 氟化物; 硝酸盐; 总磷; 挥发酚; 六价铬; 粪大肠菌群(个/L). 标准值; ≤1.5; ≤10; ≤0.4; ≤0.1; ≤0.1; ≤40000. 2、污染物排放标准 （1）噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期升压站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。具体标准值见表3-11。 表3-11 噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间; 备注. GB12348-2008的2类; 60; 50; 升压站厂界. GB12523-2011; 70; 55; 建筑施工场界. （2）工频电场、磁感应强度 交流输变电频率为50Hz，依据《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）表1“公众曝露控制限值”规定，环境中电场强度控制限值为4000V/m，架空输电线路线下的耕地、园地、畜禽饲养地、道路等场所电场强度控制限值为10kV/m；磁感应强度控制限值为100μT。 （3）固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 检修、事故废油及废铅酸蓄电池等危废的临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环境保护部2013年第36号公告。 |
| 其他 | 本项目运行期无废气、废水外排，不需要申请总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目施工期的污染因子主要为施工噪声、施工扬尘、施工废水、施工固废及生态。随着施工期的结束，这部分影响也随之消失，施工期的影响是可恢复的。 1、施工期大气环境影响分析 （1）污染源 施工扬尘主要来自于升压站及线路塔基土建施工的土方挖掘、建筑装修材料的运输装卸、施工现场内车辆行驶时道路扬尘等。由于扬尘源多且分散，源高一般在15m以下，属无组织排放。受施工方式、设备、气候等因素制约，产生的随机性和波动性较大。施工开挖、车辆运输等产生的粉尘短期内将使局部区域内空气中的TSP明显增加。 （2）影响分析 线路塔基开挖将产生施工扬尘，但施工时间短，开挖面小，因此，受本工程施工扬尘影响的区域小、影响的时间短，随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失。 2、施工期水环境影响分析 施工过程中废污水主要来源于施工废水和施工人员生活污水。施工期使用商业混凝土，不设搅拌站，施工废水主要为清洗废水和养护废水，污染物主要为悬浮物，经沉淀后可回用于抑尘洒水，不外排。生活污水为施工人员的餐饮、洗漱废水，施工临建区内设化粪池收集处理，回用于风电场绿化洒水，不外排。施工期废水水量较小，回用后对周围地表水环境影响很小。 线路施工跨越龙王河，在设计阶段已优化了塔基布局，不在河道范围内设立杆塔，杆塔组立和架线施工过程中无生产废水产生，在严格控制施工范围的情况下，本项目施工不会对沿线地表水造成环境影响。 3、施工期声环境影响分析 （1）施工期噪声源强 本次评价针对110kV升压站工程施工主要噪声源进行环境影响预测分析。采用点声源几何衰减计算公式预测，预测公式如下： Lp（r）=Lp（r0）－20lg（r/r0） 式中：Lp（r）——预测点处的声压级，dB（A）； Lp（r0）——参考点r0处的声压级，dB（A）； r——噪声源至预测点的距离，m。 表4-1 距声源不同距离处的噪声值 声源; 噪声值; 距声源不同距离处的噪声值. 1m; 10m; 30m; 50m; 70m; 100m; 150m; 200m; 320m. 挖土机; 95; 75.0; 65.5; 61.0; 58.1; 55.0; 51.5; 49.0; 44.9. 推土机; 94; 74.0; 64.5; 60.0; 57.1; 54.0; 50.5; 48.0; 43.9. 震捣棒; 79; 59.0; 49.5; 45.0; 42.1; 39.0; 35.5; 33.0; 28.9. 表4-1给出离开声源不同距离处预测值，距离声源50m处衰减至45～61 dB(A)，距离声源150m处衰减至35.5～51.5 dB(A)。 （2）噪声环境影响分析 升压站周边200m范围内无声环境保护目标。 为进一步降低声环境影响，环评要求禁止升压站夜间施工，在昼间施工时间段，合理布置高噪声设备，并且在升压站四周布置不低于2m高的围挡，进行噪声阻隔。采取噪声防治措施后，可有效降低噪声影响，并且项目高噪声设备使用时间是短暂的，随着施工期的结束，其对环境的影响也随之结束。因此，项目施工期对声环境的影响是可接受的。 4、施工期固体废物影响分析 施工期固体废弃物主要为产生的弃土、弃渣、建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。施工产生的弃土弃渣、建筑垃圾若不妥善处置则会产生水土流失等生态环境影响，产生的生活垃圾若不妥善处置则不仅污染环境而且破坏景观。 5、施工期生态环境影响分析 （1）对土地利用的影响 施工期间因工程占地会对区域部分土地利用类型造成短期的改变，将占地区的土地从耕地等变为建设用地，耕地减少面积为27238m3。施工结束后对临时占地进行人工植被恢复，恢复耕地16000m2，对永久占用耕地采取补偿措施，等质等量异地开垦11238m2农田或进行货币补偿。 （2）对植被的影响 本项目建设内容主要包括塔基建设以及施工便道、牵张场等临时场地建设，由于上述工程占用土地，使占地范围内的植被遭受砍伐、清除、掩埋等一系列人为干扰活动，使永久占地内的植被全部消失，临时占地内的植被面积减少或破坏。本项目永久占地清除农田植被11238m2。 项目占地范围内没有珍稀濒危植物，且损失的主要自然植被类型为群落结构较为简单、物种组成较为单一的农田植被，植物种类主要为小麦和玉米，易于恢复，而且造成的面积损失主要表现为点和线，不会对区域现有植被类型组成及分布格局造成显著改变，对区域植被的总体影响不大。 根据植被现状调查结果表明，本工程建设破坏的农田植被结构较为单一，工程建设所占用面积较小，不会造成生物多样性的显著降低和物种消失，仅会对局部的植物数量和生长环境产生不利影响，这种影响是暂时的、可逆的，随着项目的建成，施工临时占地将进行有效地植被恢复，永久占地采取相应的植被补偿措施，评价范围内的植被将会得到较快的恢复，项目建设对植物种群影响的痕迹将会逐渐消退。 因此，项目建设对评价范围内植物种类及分布均不会造成明显影响，对区域植物物种多样性的影响较小。 （3）对动物的影响 施工期对区内动物的影响主要是对野生动物栖息地的影响。 施工期施工机械噪声和人员活动噪声是对野生动物影响的主要影响因素。各种施工机械，如运输车辆、推土机、挖掘机、振捣棒等均可产生较强烈的噪声，虽然这些施工噪声属非连续排放，但由于噪声源相对集中，多为裸露声源，故其噪声辐射范围及影响相对较大。 预计在施工期，本区的野生动物都将产生规避反应，远离这一地区，特别是鸟类。本区内无大型野生动物，主要有野鸡、野兔、鼠类等小型动物，施工期间，动物受施工影响，将迁往附近同类环境，动物迁徙能力强，且同类生境易于在附近找寻，故物种种群与数量不会受到明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、运营期声环境影响分析 （1）110kV光伏升压站工程 升压站的噪声主要来源于站内变压器的噪声。变压器内的硅钢片，磁致伸缩引起的铁心振动而产生的噪声。本项目升压站采用两台110kV、100MVA的三相双绕组油浸式风冷有载调压变压器，参照《6kV~1000kV级电力变压器声级》（10088-2016），主变声功率级取89dB(A)。拟采取的声源降噪措施有：优化线圈绕制和压紧工艺、采用优质硅钢片、器身和油箱增加隔振装置、增加减震垫等，降噪量按10 dB(A)计，声源噪声级降低为79 dB(A)。 升压站站界噪声预测依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）采用点声源预测模式，计算公式如下： a.变电站各声源在预测点产生的A声级贡献值 LA(r)=LA W-20lgr-8 式中：L A(r)－距声源r处声压级，dB(A)；L A W－点声源的A声功率级，dB(A)； b.多个声源叠加 以上式中： LA(r)——点声源在预测点产生的A声级； r ——预测点距声源的距离，m； 按照上述公式对距离声源不同距离处的噪声贡献结果进行预测，运行期升压站厂界噪声贡献值在37.3-41.9dB（A）之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求。结果详见表4-3。 表4-2 点声源与各厂界距离 单位：m 变压器名称; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. #1主变; 40; 59.5; 45; 40. #2主变; 40; 39.5; 45; 50. 表4-3 噪声预测结果单位：dB(A) 预测点; 昼间; 夜间. 贡献值; 达标情况; 贡献值; 达标情况. 东厂界; 41.9; 达标; 41.9; 达标. 南厂界; 37.3; 达标; 37.3; 达标. 西厂界; 40.9; 达标; 40.9; 达标. 北厂界; 41.1; 达标; 41.1; 达标. （2）平度安信电投200MW平价光伏上网项目110kV外送线路工程 架空输电线路运行，电晕会产生一定的可听噪声，本工程线路采用双回架设，选择110kV广曲线、广城线同塔双回线路进行类比监测。类比监测单位为山东省波尔辐射环境技术中心，类比监测仪器同现状监测，在校准有效期内。类比线路工程条件、运行工况监测条件等参数见表4-4、4-5、4-6，监测结果见表4-7。 表4-4类比线路工程条件一览表 参数; 110kV广曲线和110kV广城线. 测点位置; #2～#3杆塔. 导线排列; 垂直排列，同相序. 导线对地最小距离(m); 10.5. 导线型号; LGJ-300/40. 表4-5 类比线路运行工况一览表 日期; 线路名称; 电压（kV）; 电流（A）; 有功功率（MW）; 无功功率（Mvar）. 2018.5.29; 110kV广曲线; 114.31; 93.9; 18.3; 3.6. 110kV广城线; 114.54; 201.3; 38.9; 8.5. 表4-6 类比线路监测条件一览表 日期; 监测项目; 时间; 天气; 气温(℃); 风速(m/s); 湿度(%). 2018.5.29; 噪声; 昼间(14:30～15:00); 晴; 24; 0.4; 22. 夜间（23:20～23:50); 晴; 19; 0.3; 46. 表4-7 110kV双回线路噪声类比监测结果 单位 dB（A） 测点编号; 测点位置（距同塔双回线路中心地面投影点）; 检测值dB(A). 昼间; 夜间. 1; 线路地面投影点0m; 46.7; 41.3. 2; 线路地面投影点北5m; 46.5; 41.2. 3; 线路地面投影点北10m; 46.6; 41.3. 4; 线路地面投影点北15m; 46.5; 41.3. 5; 线路地面投影点北20m; 46.4; 41.2. 6; 线路地面投影点北25m; 46.5; 41.2. 7; 线路地面投影点北30m; 46.5; 41.2. 8; 线路地面投影点北33.5m（线路边导线外30m）; 46.4; 41.2. 根据110kV广曲线和110kV广城线同塔双回线路衰减断面监测结果知，在以线路中心地面投影为原点至线路边导线外30m产生的噪声昼间为46.4～46.7dB(A)，夜间为41.2～41.3dB(A)，本项目110kV外送线路运行后对周围环境的噪声影响与类比线路在同一水平上，可以预测满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 2、运营期电磁环境影响分析 通过类比预测和模式预测，线路经过非居民区（耕地、园地、道路等）导线高6m时，距地1.5m高处最大工频电场强度为2.98kV/m，其产生的最大工频电场强度小于10kV/m的控制限值，最大值出线在距中心2m处。线路经过公众居住、工作或学习的建筑物附近时，当导线高7m时，距地1.5m高处最大工频电场强度为2.54kV/m，其产生的最大工频电场小于4kV/m的控制限值，最大值在双回线中心处。当导线高6m、7m时，距地1.5m高处最大工频磁感应强度分别为40.85μT、36.68μT，其产生的最大工频磁感应强度均小于100μT的控制限值，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）的要求。 根据类比监测结果，110kV升压区、变压区周围工频电场强度在0.88～33.9V/m之间，磁感应强度在0.0306～1.7070μT之间，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中规定的居民区工频电场强度4kV/m、工频磁感应强度100μT的限值要求。本项目升压站投运后，对周围环境的工频电、磁场影响与类比站在同一水平上，可以预测本项目110kV光伏升压站运行产生的工频电场、工频磁场均小于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）限值要求。 综上可知，采取环保措施后，从电磁环境角度分析，本项目建设可行。详见电磁环境影响评价专题。 3、运营期水环境影响分析 110kV升压站运营期工作人员共计16人（含光伏运维人员），两班制，每班8人。 参照《山东省农村居民生活用水定额》（DB37/T 3773-2019），有洗涤设施，卫生设施较齐全的社区用水定额为:≤110L/（人·d）。本次环评取用水定额为110 L/（人·d），工作人员8人，用水量为0.888m3/d（321.2m3/a），生活污水产生量按80%计，废水量为0.704 m3/d（256.96m3/a），站内设2m3化粪池，处理后回用于周边农田灌溉，保证废水不外排。 项目运营期生活污水可做到全部回用，不外排，不会对水环境造成影响。 4、运营期固体废物影响分析 本项目所产生的固体废物主要有：生活垃圾、废铅酸蓄电池、变压器废油以及废磷酸铁锂电池。其中废铅酸蓄电池和变压器废油属于危险废物。本工程固体废物产生及排放情况见表4-8、危险废物汇总见表4-9、危废暂存场所情况见表4-10。 表4-8 本项目固体废物产生及排放情况一览表 名称; 产生量; 处置情况; 排放量. 检修废油; 0.44t/a; 设置94.16m3事故油池暂存，交由资质单位处置; 0. 废铅酸蓄电池; 0.064t/a; 暂存于20m2危废暂存间，由有资质的单位回收处置; 0. 生活垃圾; 1.46t/a; 站内设垃圾箱，集中收集后由当地环卫部门及时清运处置; 0. 废磷酸铁锂电池; 0.5 t/a; 暂存于一般废品库，由厂家回收处置; 0. 表4-9 危险废物汇总表 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-220-08; 0.44t/a; 变压器矿物绝缘油; 液态; 烷烃、环烷族饱和烃; 烷烃、环烷族饱和烃; 1a; 毒性、易燃性; 设一座94.16m3的事故油池. 废蓄电池; HW31含铅废物; 900-052-31; 0.064; 直流系统; 固态; PbO2、PbSO4、稀硫酸; Pb、H2S04; 1a; 毒性、腐蚀性; 收集后暂存于危废暂存间. 表4-10 危险废物暂存场所基本情况表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 事故油池; 变压器废油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-220-08; 主变北侧; 20.3m2; 油池内暂存; 94.16m3; 不超过1月. 2; 危险废物暂存间; 废铅酸蓄电池; HW31含铅废物; 900-052-31; 升压站东南部区域; 20m2; 聚PVC盒集包装; 1t; 不超过1月. （1）变压器废油 本项目配套2台100MVA主变变压器，变压器油为矿物绝缘油。变压器实行动态检修，5年检修一次。根据《国家危险废物名录》（2021年），变压器产生的废油属于危险废物中的“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码“900-220-08”。 项目单台100MVA的变压器最大存油约21.95t，根据《火力发电厂与变电所设计防火规范》（GB50229-2019）和《35kV～110kV 变电站设计规范》(GB50059-2011)中“总事故油池的容量应按其接入的油量最大的一台设备确定”，变压器发生事故时最大废油产生量约为21.95t，油的密度为895kg/m3，油体体积约为24.5m3。 根据初步设计，站内建设一座94.16m3的事故油池（4.5m×4.5m×4.65m），用于事故情况下废油的存储。根据《危险废物污染防治技术政策》及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施；基础防渗层为粘土层的，其厚度应在1米以上，渗透系数应小于1×10-7cm/s，基础防渗层也可用厚度在2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1×10-10cm/s，防治废油渗漏产生污染。 变压器油不需要更换，定期（一年一次或大修后）作预防性试验，通过对绝缘电阻、吸收比、极化指数、介质损耗、绕组泄漏电流、油中微水等综合分析，综合判断受潮情况、杂质情况、油老化情况等，如果不合格，过滤再生后继续使用。特殊情况不方便过滤再生的，也可以换新油。本次环评检修废油产生量按油量的1%考虑，产生量约为0.44t/a。 （2）废旧铅酸蓄电池 在升压站中，直流系统是核心，为断路器分、合闸及二次回路中的继电保护、仪表及事故照明等提供能源。而直流系统中提供能源是蓄电池，为二次系统的正常运行提供动力。运行期本项目使用免维护铅酸蓄电池，其正常寿命在10-15年间，根据《国家危险废物名录》（2021年），本项目产生的废旧铅蓄电池属于危险废物中的“HW31含铅废物”，废物代码为“900-220-08”。 项目运营过程中的废旧免维护铅蓄电池（HW31），经聚PVC盒集中收集后暂存于危废暂存间（20m2）。危废暂存间必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建造，建成具有防水，防渗，防流失的专用危险废物暂存间。暂存间必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10 cm/s）。有足够地面承载能力，并确定雨水不会流入暂存间，暂存间内应有安全照明设施及安全防护设施，工作人员应对暂存间进行定期检查。废物应及时转运，转运车辆应加盖篷布，以防散落路面。废物转移时应遵守《危险废物转移联单管理办法》，做好废物的记录登记交接工作。 （3）管理、处置措施要求 环评要求在运行生产过程中，企业内部要制定《危险废物管理办法》、建立健全危险废物管理的规章制度，使危险固体废物的收集、暂存和运输能够严格按照规定和相关要求执行。本项目危险废物统一收集后采用专用的运输车辆交有相应危险废物处置资质的废油回收处理单位集中处理，运输车辆需要有特殊标志，转移要严格执行《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局令第5号）中相关要求。 （4）结论 本项目110kV光伏升压站运营期产生的危险废物按照《危险废物污染防治技术政策》及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）采取措施合理处置后，对环境影响很小。 5、环境风险影响分析 （1）风险调查 本项目的环境风险主要来自变压器油。变压器油是由许多不同分子量的碳氢化合物组成，即主要由烷烃、环烷烃和芳香烃组成。主要风险是变压器油发生事故时的排放。 本项目两台变压器主变含油量为43.9t，油的密度为895kg/m3，油体体积约为49m3。 （2）环境风险识别 本项目环境风险单元为油浸式变压器和事故油池所在区域，风险源为变压器油，危险物质是一种混合类矿物油，它的主要成分是烷烃、环烷族饱和烃，环境风险类型为油泄露和遇火燃烧。环境影响途径为下渗污染地下水、消防水外排流入周边农田以及燃烧产生的废气进入大气，可能受影响的环境敏感目标为南埠村、区域地下水和土壤。 （3）环境风险分析 ①环境空气风险分析 本项目环境风险单元为2台油浸式变压器和事故油池所在区域，风险源为变压器绝缘油，其闪点≥135℃，燃点350~400℃。绝缘油泄漏时不易瞬间形成蒸汽云，爆炸风险极低。本工程主要的环境风险是绝缘油泄漏遇火燃烧产生废气污染大气环境。绝缘油燃烧产生大量的烟尘、SO2和NOx等污染物，会在短时间内对周围环境产生不利影响。但本工程主变含油量较小，主变最大含油量43.9t，燃烧产生的废气对环境空气影响较小。 ②地下水环境风险分析 本项目若发生绝缘油泄漏等风险事故不能及时处理或应急措施不当，将通过下渗影响当地的地下水环境质量。项目主变压器底部设置油坑，油坑采用焊接钢管与事故排油检查井连接并排入事故贮油池，油品的少量泄漏基本不会对地下水造成影响。 （4）环境风险防范措施及应急要求 ①在主变压器四周设排油槽，底部设集油坑，集油坑与事故排油检查井连接并接入事故油池，集油坑内铺足够厚的鹅卵石层，一旦有油喷出都会被隔离。 ②评价要求排油槽、集油坑、导流渠、检查井、事故油池底部和四壁均做防渗处理，防渗漏材料可选用厚度不低于2mm的高密度聚乙烯防渗膜。这样可保证事故时绝缘油不会下渗侵入土壤和地下水环境，绝缘油须尽快交由有资质的单位处置。 ③洗消废水根据站内着火位置以及地势情况，在低洼处用消防沙或沙袋对洗消废水进行围堤堵截，然后经泵打入罐车，运至平度市污水处理厂处理。保证洗消废水得到妥善处置，避免排至外环境。 （5）结论 综上所述，本工程事故发生后采取环境应急措施，环境风险可控，环境风险影响较小。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、方案比选 根据线路可研、初步设计说明书，本项目平度安信电投200MW平价光伏上网项目110kV外送线路工程线路选取两个路径方案，两方案基本信息和环境影响对比见表4-11。 表4-11 线路径路方案比选表 比较项目; 方案一; 方案二; 优劣. 线路长度; 13.7km; 14.2km; 方案二长0.5km. 地形比例; 平地100%; 平地100%; 均位于平原区. 杆塔数量; 41基; 42基; 方案二杆塔多1基. 占地数量及类型; 一般耕地1073 m2; 一般耕地1100m2; 方案二占用耕地面积更大. 砍伐树木; 无; 无; 均不砍伐树木. 施工道路; 便道3km; 便道3.2km; 方案二道路较长. 声、电磁环境保护目标; 9号-10号北侧15m养殖场、25号-26号西南侧25m青岛老付佳农产品有限公司; 北侧17m台头西村 西南侧22m大于屋子村 西南侧25m南高庄村; 方案二涉及环境保护目标更多. 主要交叉跨越; 跨域10kV电力线2次，跨越35kV电力线1次，跨越Ⅲ级架空线通信线14次，跨越水泥路6次，跨越生产路31次，跨越河流1次，跨越大棚26次，跨越看护房2次。; 跨域10kV电力线2次，跨越35kV电力线1次，跨越Ⅲ级架空线通信线17次，跨越水泥路7次，跨越生产路30次，跨越河流1次，跨越大棚27次，跨越看护房3次。; 跨越情况基本一致。. 通过表4-12两方案比较，从环境保护角度考虑，方案二线路较长，占用耕地面积较大，农田植被破坏影响更大；方案二涉及的声、电磁环境保护目标更多。综上，环评推荐方案一，与线路可研、初步设计说明书结论一致。 2、选址选线环境合理性分析 （1）生态红线、水源地 根据《山东省生态保护红线规划》（2016年-2020年），项目不在生态保护红线范围内。本项目与青岛市生态红线位置关系见附图11。 项目建设地点位于平度市明村镇、同和街道，根据《青岛市饮用水水源保护区划》（青政发〔2014〕30号）、《关于调整青岛市水功能区划的通知》（青政办发〔2017〕8号）和《平度市人民政府关于印发平度市水功能区划的通知》（平政发〔2017〕27号），本项目不位于地下水和地表水水源保护区范围内，距离最近的水源地为110kV升压站南侧6km的引黄济青水源地，水源地位置关系见附图12。 综上，本项目选址选线不涉及生态保护红线和饮用水水源地保护区。 （2）110kV光伏升压站选址合理性 2020年8月14日，平度市自然资源局核发了安信电投200MW平价光伏上网项目110kV变电站及管理中心的用地预审与选址意见书（用字第370283202050071号）。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》环境敏感因素的界定原则，经调查，110kV光伏升压站选址位置无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地，厂界外30m范围内无声、电磁环境保护目标，不涉及水源地、文物等环境敏感目标。 综上，评价认为110kV光伏升压站选址合理可行。 （3）平度安信电投200MW平价光伏上网项目110kV外送线路工程选线合理性 本工程线路选线时，按照系统规划，进出线均进行通道统一规划；线路可利用的交通道路较多，交通运输条件较好；线路尽量避让了村庄，无房屋拆迁。路径沿线全部为农田，无居民集中居住区，对生态和居民的环境影响均很小。根据拟建输电线路沿线现状监测结果，各监测点位工频电场、工频磁感应强度及噪声均能达到相应标准要求。 经现场调查，本项目110kV外送线路评价范围内无自然保护区、风景名胜区、水土流失重点防治区、森林公园等《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所确定的制约本项目建设的环境敏感区，亦无珍稀动植物栖息地或特殊生态系统、天然林等生态敏感区。 本项目110kV外送线路不涉及文物保护单位。施工中若新发现文物，须及时上报地方文物主管部门，并积极配合做好现场保护工作。 本项目110kV外送线路路径选择时已充分听取各相关部门的意见，目前，已取得平度市城乡规划中心、平度市人民政府同和街道办事处、平度市明村镇人民政府同意线路经过的原则性意见，与地方其他规划无冲突。 综上，评价认为本项目110kV外送线路选址选线合理可行。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、大气污染防治措施 根据《山东省扬尘污染防治管理办法》（2018年修订本）、《青岛市打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018年-2020年）》及关于施工场所扬尘防治的有关要求，评价要求建设单位在工程施工中采取以下防治措施： （1）施工时，在施工现场设置围挡措施。 （2）施工单位应文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作。 （3）施工期间使用商业混凝土，混凝土须用罐装车运至施工点进行浇筑，避免因混凝土拌制产生扬尘。 （4）车辆运输散体材料和废物时，必须密闭、包扎、覆盖，避免沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶，控制扬尘污染。 （5）加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作。 （6）进出场地的车辆限制车速，施工临时中转土方以及弃土弃渣等要合理堆放；堆场适时压实、车辆防散落检查、运输道路及时清理，减少或避免产生扬尘。 （7）施工过程中产生的建筑垃圾在施工期间应当及时清运，防止污染环境。 （8）施工结束后，按“工完料尽场地清”的原则立即进行空地硬化，减少裸露地面面积。 2、水污染防治措施 （1）建设单位在施工设计期进一步优化塔基布置，远离龙王河河道范围；施工期加强管理，严格施工范围，在跨越龙王河河道塔基基础施工时，采用篷布遮盖土方，避开雨季施工，避免施工期的固体废物进入河道范围。 （2）将物料、车辆清洗废水、建筑结构养护废水集中，经过沉淀处理回用。 （3）施工单位要做好施工临建区周围的拦挡措施，尽量避免雨季开挖作业。同时要落实文明施工原则，不外排施工废水。 （4）施工期使用商用混凝土，集中进行砂石料加工，在砂石料加工的施工区域，施工单位设置简易排水系统，并设置简易沉淀池，使产生的施工废水经沉淀处理后外排。 3、固体废物处置措施 为避免施工垃圾及生活垃圾对环境造成影响，在工程施工前应作好施工机构及施工人员的环保培训。明确要求施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别收集堆放，并妥善处理，及时清运或定期运至环卫部门指定的地点处置。 对工程建设可能产生的弃土弃渣，尽量回用于道路铺平、塔基基础回填，对于不能平衡的弃土弃渣则应存放至环保部门规定的位置，或者在工程建设地周围低洼处堆置，并在表面进行绿化或者覆盖措施。 4、噪声污染防治措施 环评要求建设单位采取以下防治措施进一步减轻噪声对周围环境的影响： ①施工应在施工场地周围设置围栏，尽量减少建设期声环境影响。升压站施工时，高噪声设备合理布置，升压站四周设不低于2m高围挡，禁止夜间施工。 ②施工单位应采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备或带隔声、消声的设备，控制设备噪声源强。 ③施工单位在施工过程中应严格执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，加强施工噪声的管理，做到预防为主，文明施工，最大程度减轻施工噪声对周围环境的影响。同时，依法限制夜间施工，如因工艺特殊情况要求，需在夜间施工而可能对周边居民产生环境噪声污染时，应按《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，取得县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并公告附近居民。 5、生态防护措施 本工程输电线路经过地区全部为平地，沿线植被主要以农作物为主，线路长度为13.7km，本工程有41基铁塔，塔基总占地面积为1073m2，施工期设4处牵张场，占地面积2400m2。设置1处施工临建区，占地共计5000m2。拟采取的生态保护措施如下： （1）工程措施 施工期间要做好开挖土方的表面苫盖，对临时物料堆存场要进行围挡，降低水土流失的影响。 ①临时措施 土方开挖要分层开挖，分层堆放，人工拍实表面，定期洒水防尘；顶部苫盖防护网，以防止因风蚀和水蚀而导致的水土流失。 对土方和物料临时堆放点采用编织袋装土（料）堆筑挡护拦挡，具体防护措施为：将编织袋装土（料）堆筑在堆放场四周，形成防护墙。 在施工场地内，砂石料场须设置围挡进行防护。 ②绿化措施 施工结束后，临时占地进行植被恢复。各区生态恢复治理措施分述如下： a.塔基施工区 表土剥离：施工前对该区域进行表土剥离，剥离厚30cm。施工结束后将底土回填平整，上覆表土。多余土石方回用于其它工程填方，严禁随意倾倒。 临时措施：基础开挖产生的表土和底层土方须分类就近堆存，土方临时堆场采取表面拍实处理并在表面遮盖防尘网，四周设编织袋挡土堰挡护。 植物措施：施工结束后，土地复垦，恢复耕地4100m2。 b.施工便道区 工程措施：平坦路段在道路两侧设置排水沟。路基建设中做到挖填平衡，避免大填大挖，余方充分利用；道路下边坡设编织袋挡土堰，采用土袋挡护。道路施工过程中应移挖作填，严禁顺坡倾倒土石等废渣。 植物措施：施工结束后，土地复垦，恢复耕地4500m2。 c.牵张场区 表土剥离：施工前对该区域进行表土剥离，剥离厚30cm。施工结束后将底土回填平整，上覆表土。多余土石方回用于其它工程填方，严禁随意倾倒。 临时措施：基础开挖产生的表土和底层土方须分类就近堆存，土方临时堆场采取表面拍实处理并在表面遮盖防尘网，四周设编织袋挡土堰挡护。 植物措施：施工结束后，土地复垦，恢复耕地2400m2。 d、施工临建区 表土剥离：施工前对该区域进行表土剥离，剥离厚30cm。施工结束后将底土回填平整，上覆表土。多余土石方回用于其它工程填方，严禁随意倾倒。 临时措施：基础开挖产生的表土和底层土方须分类就近堆存，土方临时堆场采取表面拍实处理并在表面遮盖防尘网，四周设编织袋挡土堰挡护。 植物措施：施工结束后，土地复垦，恢复耕地5000m2。 表5-1 本工程植被恢复措施汇总表 单位：万元 防治区域; 植被恢复措施; 投资. 塔基施工 临时占地区; 施工前对该区域进行表土剥离，剥离厚30cm。施工结束后将底土回填平整，上覆表土。施工结束后，土地复垦，恢复耕地4100m2。; 40. 施工便道区; 路基建设中做到挖填平衡，避免大填大挖，余方充分利用；道路下边坡设编织袋挡土堰，采用土袋挡护。道路施工过程中应移挖作填，严禁顺坡倾倒土石等废渣。 植物措施：施工结束后，土地复垦，恢复耕地4500m2。; 40. 牵张场区; 施工前对该区域进行表土剥离，剥离厚30cm。施工结束后将底土回填平整，上覆表土。多余土石方回用于其它工程填方，严禁随意倾倒。施工结束后，土地复垦，恢复耕地2400m2。; 20. 施工临建区; 施工前对该区域进行表土剥离，剥离厚30cm。施工结束后将底土回填平整，上覆表土。施工结束后，土地复垦，恢复耕地5000m2。; 50. 合计; -; 150. （2）管理措施 本项目的水土流失主要发生在施工过程中，施工中扰动原地貌，产生大量的松散堆积物，如不采取有效的防护，在大风和暴雨条件下，松散堆积物和开挖面极易产生水土流失。因此，施工过程中的水土流失具有易流失和流失量大的特点，必须进行预防，预防措施包括以下几方面： - 合理安排施工期，场地平整、开挖等土建施工尽量避开雨季。 - 大风天气对易起尘场所如堆土体、开挖区等采取遮盖、洒水等措施。 - 施工期间尽量减小施工占地，减小对原有地表植被的破坏面积。 - 挖方首先用于回填，对于不能立即回填的，其堆放场所要做好临时防护措施。 - 施工废水要集中处理，加以利用，防止造成水土流失。 - 施工期产生的建筑垃圾，要及时清运，堆放至指定的场所进行妥善处置。 ⑦对已实施的水土流失防治措施，应加强管护，建立行之有效的管护制度，使之尽快发挥水土保持效益。 （3）对区域动植物的保护措施 ①严格控制施工范围，尽量缩减作业面积，划定施工人员车辆活动范围。 ②施工人员进行环保和防火宣传教育，禁止对不占用的地块植被进行破坏，禁止明火，做好消防应急防护。 ③禁止施工人员诱捕、猎杀区域内的野兔、野鸡等野生动物。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、运营期生态防护与恢复措施 运营期应制定植被恢复管理计划，定期巡查植被恢复情况，对长势不良的植被及时进行补植。加强对职工的环境保护教育，提高环保认识，杜绝对各种动物的滥捕、滥猎现象。 2、运营期水污染防治措施 110kV升压站运营期工作人员共计16人（含光伏运维人员），两班制，每班8人。参照《山东省农村居民生活用水定额》（DB37/T 3773-2019），有洗涤设施，卫生设施较齐全的社区用水定额为:≤110L/（人·d）。本次环评取用水定额为110 L/（人·d），每班工作人员8人，用水量为0.888m3/d（321.2m3/a），生活污水产生量按80%计，废水量为0.704 m3/d（256.96m3/a），站内设2m3化粪池，处理后回用于周边农田灌溉，保证废水不外排。 3、运营期声环境保护措施 （1）声源降噪措施 变电站噪声来源主要包括自本体噪声和辅助设备两大类。前者，主要是指电压器在运行过程中发生的电磁噪声，冷却机产生的气流噪声和机械噪声，绕组、油箱壁振动、铁芯硅钢片磁致伸缩现象产生的变压器工作噪声等。后者，主要是冷却风及油泵运行过程中发生的噪声。 本项目升压站采用两台110kV、100MVA的三相双绕组油浸式风冷有载调压变压器，参照《6kV~1000kV级电力变压器声级》（10088-2016），主变声功率级取89dB(A)。拟采取的声源降噪措施有：优化线圈绕制和压紧工艺、采用优质硅钢片、器身和油箱增加隔振装置、增加减震垫等，降噪量按10 dB(A)计，声源噪声级降低为79 dB(A)。 （2）其他降噪措施 优化总平面布置，将主变、SVG等电气设备布置在升压站中部区域。 主要电气设备选择低噪声设备，特别是主变压器在采购时，明确规定最高噪声限值。 4、运营期固体废物环境保护措施 本项目所产生的固体废物主要有：生活垃圾、废铅酸蓄电池、变压器废油以及废磷酸铁锂电池。其中废铅酸蓄电池和变压器废油属于危险废物。 （1）生活垃圾及一般固废 生活垃圾集中收集后由当地环卫部门及时清运处置，废磷酸铁锂电池暂存于一般废品库，由厂家回收处置。 （2）危险废物 根据初步设计，站内建设一座94.16m3的事故油池（4.5m×4.5m×4.65m），用于事故情况下废油的存储。根据《危险废物污染防治技术政策》及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施；基础防渗层为粘土层的，其厚度应在1米以上，渗透系数应小于1×10-7cm/s，基础防渗层也可用厚度在2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1×10-10cm/s，防治废油渗漏产生污染。 项目运营过程中的废旧免维护铅蓄电池（HW49），经聚PVC盒集中收集后暂存于危废暂存间（20m2）。危废暂存间必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建造，建成具有防水，防渗，防流失的专用危险废物暂存间。暂存间必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10 cm/s）。有足够地面承载能力，并确定雨水不会流入暂存间，暂存间内应有安全照明设施及安全防护设施，工作人员应对暂存间进行定期检查。废物应及时转运，转运车辆应加盖篷布，以防散落路面。废物转移时应遵守《危险废物转移联单管理办法》，做好废物的记录登记交接工作。 环评要求在实际生产过程中，企业内部要制定《危险废物管理办法》、建立健全危险废物管理的规章制度，使危险固体废物的收集、暂存和运输能够严格按照规定和相关要求执行。本项目危险废物统一收集后采用专用的运输车辆交有相应危险废物处置资质的回收处理单位集中处理，运输车辆需要有特殊标志，转移要严格执行《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局令第5号）中相关要求。 5、运营期环境风险防范措施 （1）在主变压器四周设排油槽，底部设集油坑，集油坑与事故排油检查井连接并接入事故油池，集油坑内铺足够厚的鹅卵石层，一旦有油喷出都会被隔离。 （2）评价要求排油槽、集油坑、导流渠、检查井、事故油池底部和四壁均做防渗处理，防渗漏材料可选用厚度不低于2mm的高密度聚乙烯防渗膜。这样可保证事故时绝缘油不会下渗侵入土壤和地下水环境，绝缘油须尽快交由有资质的单位处置。 （3）洗消废水根据站内着火位置以及地势情况，在低洼处用消防沙或沙袋对洗消废水进行围堤堵截，然后经泵打入罐车，运至平度市污水处理厂处理。保证洗消废水得到妥善处置，避免排至外环境。 |
| 其他 | 根据《中华人民共和国环境保护法》和《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2020）及相关规定，制定本项目环境管理和环境监测计划。 环境管理： 1、施工期 建设单位应配备环境管理人员，负责环境保护管理工作。环境管理人员应对施工单位提出施工期间的环保要求。详细说明施工期应注意的环保问题，严格要求施工单位按环保设计要求进行施工。具体要求如下： （1）工程的施工承包合同中应包括有环境保护的条款，承包商应严格执行设计和环境影响评价中提出的影响防治措施，遵守环保法规。 （2）施工单位在施工前应组织施工人员学习本报告表以及《环境保护法》等有关环保法规，做到施工人员知法、懂法和守法。 （3）环境管理人员应对施工活动进行全过程环境监督，以保证施工期环境保护措施的全面落实。 2、运行期 建设单位的兼职环保人员对输变电工程的建设、生产全过程实行监督管理，其主要工作内容如下： （1）负责办理建设项目的环保验收手续。 （2）制定建设项目环保管理工作内容。 （3）检查、监督项目各项环保措施的落实情况。 （4）组织实施环境监测计划。 环境监测计划： 1、环境监测任务 本工程建成投产后，由建设单位委托有资质的单位进行监测，并由建设单位进行自验收，报环保部门备案。 本次评价的环境监测方案依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ/681-2013）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）制定。 2、监测点位布设 监测点位、监测项目、监测频率见表5-2。 表5-2 环境监测点位、监测项目及监测频率一览表 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 升压站; 站界外四周各1个点; 工频电场强度 工频磁感应强度; 每年监测一次. 等效A声级; 每季度监测一次（昼夜各一次）. 输电线路; 环境保护目标处以及代表性点位; 等效A声级; 每年监测一次. 等效A声级; 每季度监测一次（昼夜各一次）. 3、监测技术要求 （1）监测范围应与工程影响区域相符； （2）监测位置与频次应根据监测数据的代表性、生态环境质量的特征、变化和环境影响评价、工程竣工环境保护验收的要求确定； （3）监测方法与技术要求应符合国家现行的有关环境监测技术规范和环境监测标准分析方法； （4）监测成果应在原始数据基础上进行审查、校核、综合分析后整理编印，并报环境保护主管部门； （5）应对监测提出质量保证要求。 |
| 环保投资 | 本工程总投资7068.5万元（升压站3600、线路3468.5），其中环保投资为220万元，占总投资额的3.11%。环保投资明细见下表： 表5-3 工程环保投资一览表 项目; 投资（万元）. 生态及水土保持; 生态恢复费用; 150. 固体废物; 一座94.16 m3事故油池; 15. 一座20m2危险废物暂存间; 20. 废水; 施工期沉淀池; 5. 升压站设2m3化粪池; 10. 扬尘; 覆盖防尘布、防尘网、洒水等抑尘措施; 10. 噪声; 采用低噪声设备，主变基础减振; 10. 合计; 220. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 |  | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 塔基施工 临时占地区 | 施工前对该区域进行表土剥离，剥离厚30cm。施工结束后将底土回填平整，上覆表土。施工结束后，土地复垦，恢复耕地4100m2。 | 临时占地全部恢复植被，无裸露地表； 验收依据《建设项目竣工环境保护验收技术规范生态影响类》（HJ T 394-2007）和《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020）。 | 运营期应制定植被恢复管理计划，定期巡查植被恢复情况，对长势不良的植被及时进行补植。加强对职工的环境保护教育，提高环保认识，杜绝对各种动物的滥捕、滥猎现象。 | 等质等量对施工占用的耕地进行复垦。 |
|  | 施工便道区 | 路基建设中做到挖填平衡，避免大填大挖，余方充分利用；道路下边坡设编织袋挡土堰，采用土袋挡护。道路施工过程中应移挖作填，严禁顺坡倾倒土石等废渣。 植物措施：施工结束后，土地复垦，恢复耕地4500m2。 |  |  |  |
|  | 牵张场区 | 施工前对该区域进行表土剥离，剥离厚30cm。施工结束后将底土回填平整，上覆表土。多余土石方回用于其它工程填方，严禁随意倾倒。施工结束后，土地复垦，恢复耕地2400m2。 |  |  |  |
|  | 施工临建区 | 施工前对该区域进行表土剥离，剥离厚30cm。施工结束后将底土回填平整，上覆表土。施工结束后，土地复垦，恢复耕地5000m2。 |  |  |  |
| 水生生态 |  | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 地表水环境 |  | 施工期生活污水及施工废水经沉淀后回用，不外排。 | 施工废水、生活污水处理后回用，不外排。 | 运营期生活污水经2m3化粪池处理后回用于周边农田灌溉，不外排。 | 运营期生活污水经2m3化粪池处理后回用于周边农田灌溉，不外排。 |
| 地下水及土壤环境 |  | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 声环境 |  | 优先选用低噪声施工工艺和施工机械，合理安排施工时间，定期对施工机械进行维护和保养 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。 | 采用低噪声设备，合理布局，优化线圈绕制和压紧工艺、采用优质硅钢片、器身和油箱增加隔振装置、增加减震垫等。 | 升压站厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 振动 |  | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 大气环境 |  | 施工扬尘：施工场地四周设围挡；物料堆场苫盖；运输道路定时洒水；控制车辆行驶速度 | 严格管控，防治扬尘污染。 | 无 | 无 |
| 固体废物 |  | 土石方：移挖作填，做到土石方平衡； 建筑垃圾：妥善堆存，及时清运； 生活垃圾：集中收集送环卫部门指定地点处置。 | 合理处置 | 升压站内建设一座20m2危废暂存间，暂存废铅酸蓄电池，定期交有资质单位处置；设94.16m3事故油池一座，暂存事故废油，交有资质单位处置。 生活垃圾定期清运，废磷酸铁锂电池由厂家回收。 | 合理处置，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单和《危险废物转移联单管理办法》要求。 |
| 电磁环境 |  | 无 | 无 | 架空输电线路满足电力设计规范中对跨越物的安全距离要求，给出警示和防护指示标志。 | 工频电场：公众＜4kV/m 线路下方耕地、道路等场所＜10kV/m 工频磁感应强度：＜0.1mT |
| 环境风险 |  | 无 | 无 | 主变压器四周设排油槽，底部设集油坑，集油坑与事故排油检查井连接并接入事故油池，做防渗处理。 | 环境风险可控 |
| 环境监测 |  | 无 | 无 | 每季度监测一次等效A声级，每年监测一次工频电场强度 工频磁感应强度 | 符合HJ819-2017、HJ/681-2013和GB12348-2008要求。 |

- 七、结论

平度安信电投200MW平价光伏上网项目110kV外送线路工程项目在实施了环评中所提出的各项措施后，工程施工和运行对环境的影响较小，满足国家相应标准要求，从环境保护的角度考虑，项目的建设是可行的。

一、本报告表附以下附图、附件：

附图1  区域位置图

附图2  路径图

附图3  塔型图

附图4  基础图

附图5  升压站平面布置图

附图6  土地利用图

附图7  植被现状分布图

附图8  土壤侵蚀分布图

附图9  监测布点图

附图10 地表水系图

附图11 青岛市生态红线示意图

附图12 水源地位置关系示意图

附件1、委托书

附件2、营业执照

附件3、送出线路核准文件

附件4、接入系统方案评审意见

附件5、平度市城乡规划中心路径预审意见

附件6、路径选址意见回函

附件7、升压站选址意见书

附件8、环境现状监测报告

附件9、类比监测报告

- 平度安信电投200MW平价光伏上网项目110kV外送线路工程电磁环境影响专题评价

山西中安建诚工程项目管理有限公司

2021年7月

## 1 总则

1.1评价因子、等级、范围

1.1.1评价因子

项目评价因子见表1。

表1 项目评价因子一览表

| 评价时段 | 评价项目 | 现状评价因子 | 预测评价因子 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行期 | 电磁环境 | 工频电场 | 工频电场 | V/m |
|  |  | 工频磁感应强度 | 工频磁感应强度 | μT |

1.1.2评价等级

根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2020）中相关规定，本工程110kV输电线路长13.7km，架空线路段边导线地面投影外两侧10m范围内无电磁环境敏感目标，故输电线路电磁环境影响评价等级为三级。

根据《环境影响评价技术导则—输变电工程》（HJ24-2020）中相关规定，本项目110kV升压站采用户外布置，评价工作等级为二级。

划分依据见表2。

表2  输变电工程电磁环境影响评价工作等级

| 分类 | 电压等级 | 工程 | 条件 | 评价工 作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流 | 110kV | 输电 线路 | 1.地下电缆 2.边导线地面投影外两侧各10m范围内无电磁环境敏感目标的架空线 | 三级 |
|  |  |  | 边导线地面投影外两侧各10m范围内有电磁环境敏感目标的架空线 | 二级 |
|  |  | 变电站 | 户内式、地下式 | 三级 |
|  |  |  | 户外布置 | 二级 |

1.1.3评价范围

依据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2020），本工程110kV输电线路架空线路评价范围确定为边导线地面投影外两侧各30m带状区域。110kV变电站评价范围确定为站界外30m。

1.2环保目标

本项目拟建线路不位于自然保护区、世界文化和自然遗产、风景名胜区、森林公园和地质公园等生态敏感点，线路沿线主要为农田区域，避开了村庄。110kV光伏升压站站界四周30m范围内无电磁环境保护目标，110kV输电线路边导线投影两侧30m范围内有2处电磁环境保护目标，分别为9号-10号杆塔北侧15m的养殖场和25号-26号杆塔西南侧25m处的青岛老付佳农产品有限公司。

## 2工程概况

项目工程组成及建设规模见表3。

表3  项目组成及规模

| 项目名称 |  |  | 平度安信电投200MW平价光伏上网项目110kV外送线路工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 平度市安信电投新能源有限公司 |  |
| 工程设计单位 |  |  | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |  |
| 电压等级 |  |  | 额定电压110kV |  |
| 1、110kV光伏升压站工程 |  |  |  |  |
| 主变压器 |  | 2×100MVA（110kV/35kV），采用三相双绕组油浸式风冷有载调压变压器 |  |  |
| 110kV出线 |  | 2回 |  |  |
| 35kV进线 |  | 8回 |  |  |
| 动态无功补偿 |  | 主变低压侧安装1组-6.5～+12.5Mvar的SVG直挂式无功补偿装置 |  |  |
| 储能设施 |  | 容量20MW/40MWh，储能系统分8个2.5MW/5MWh储能单元，采用集装箱一体化设计 |  |  |
| 配套设施 |  | 生产区设35kV配电室及电子间、110kVGIS区、事故油池、危险废物暂存间，生活区设综合楼、辅助用房、地埋式污水处理设施；生产区和生活区采用围栏分隔。 |  |  |
| 2、平度安信电投200MW平价光伏上网项目110kV外送线路工程 |  |  |  |  |
| 规模 |  | 全长13.7km，其中双回架空线路13.56km，双回电缆线路0.12km |  |  |
| 导线型号 |  | 采用JL/G1A-300/40钢芯铝绞线 |  |  |
| 地线型号 |  | 2根48芯OPGW光缆，型号OPGW-90 |  |  |
| 导线排序 |  | 采用单回三角架设 |  |  |
| 杆塔 |  | 新建杆塔41基，其中双回直线角钢塔29基，双回耐张角钢塔10基，双回电缆终端塔1基，双回电缆终端杆1基。 |  |  |
| 占地面积 |  | 塔基永久占地1073.16m2 |  |  |
| 地形 |  | 平地100% |  |  |
| 3、辅助、公用、环保工程 |  |  |  |  |
| 辅助工程 | 施工临建区 |  |  | 1处，占地面积5000m2，用于停放施工车辆和施工材料。 |
|  | 牵张场 |  |  | 牵张场4处，占地面积总计2400m2 |
|  | 施工道路 |  |  | 长3km，宽4m，占地12000m2。 |
|  | 进站道路 |  |  | 长20m，宽4.5m，占地90m2。 |
|  | 站内道路 |  |  | 宽4m，转弯半径7m，采用公路型混凝土路面，长400m。 |
| 公用工程 | 供水 |  |  | 地下深井供水 |
|  | 排水 |  |  | 雨水散排至站外；生活污水经化粪池处理后回用于农田灌溉。 |
|  | 采暖 |  |  | 采用电暖气采暖。 |
|  | 消防 |  |  | 设置整套成品消防系统 |
| 环保工程 | 声环境 |  |  | 选用低噪声主变、基础减振 |
|  | 水环境 |  |  | 2m3化粪池一座，处理后回用于农田灌溉。 |
|  | 固体废物 |  |  | 设事故油池1座，4.5m×4.5m×4.65m，容积94.16m3 |
|  |  |  |  | 废旧铅酸蓄电池暂存于危险废物暂存间，面积20m2 |
|  |  |  |  | 生活垃圾1.46t/a，定期环卫部门清运。 |
|  |  |  |  | 废旧磷酸铁锂电池暂存于废品库，厂家回收处置 |
|  | 生态环境 |  |  | 施工临建区、塔基进行植被恢复；升压站硬化、绿化。 |

## 3电磁环境现状评价

为掌握平度安信电投200MW平价光伏上网项目110kV外送线路工程运行前的电磁环境质量，委托潍坊正沅环境检测有限公司于2021年6月23日对拟建工程所在地区电磁环境质量现状进行了测量。

3.1监测内容

工频电磁场：测量离地1.5m 处工频电场、工频磁感应强度。

3.2测量仪器

电磁辐射分析仪（含工频探头）型号：NFA1000，编号：035000000845，仪器校准有效日期：2021年02月04日-2022年02月03日。

3.3测量方法

执行《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ/681-2013）。

3.4监测条件

昼间天气：晴；温度：31℃；相对湿度：37%，风速3.2m/s；

夜间天气：晴；温度：22℃；相对湿度：44%，风速2.5m/s。

3.5监测布点

按照《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2020）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ/681-2013）布点。

本项目共设5个监测点位，监测布点图见附图9。

3.6质量控制

为确保本次监测数据准确、可靠，代表性强，依据国家环保局（91）环监字第043号文《关于环境监测质量保证管理规定（暂行）》的有关规定，潍坊正沅环境检测有限公司对监测全程序进行质量控制：

（1）监测人员持证上岗，上岗证号见报告批准签字页；

（2）监测所用仪器经计量部门鉴定合格且在有效期内；

（3）在监测前对现场采样仪器进行了校准；

（4）监测数据进行了“三校、三审”。

3.7监测结果

本项目电磁环境监测结果见表4。

表4  电磁环境现状监测结果表

| 编号 | 检测点位描述 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 升压站站址中心 | 电场强度 | V/m | 10.18 |
|  |  | 磁感应强度 | μT | 25.00 |
| 2 | 4号-5号杆塔线下中心处 | 电场强度 | V/m | 7.52 |
|  |  | 磁感应强度 | μT | 9.80 |
| 3 | 9号-10号杆塔北侧15m房屋 | 电场强度 | V/m | 11.56 |
|  |  | 磁感应强度 | μT | 9.00 |
| 4 | 25号-26号杆塔西南侧25m房屋 | 电场强度 | V/m | 16.32 |
|  |  | 磁感应强度 | μT | 13.80 |
| 5 | 36号-37号杆塔线路中心处 | 电场强度 | V/m | 55.38 |
|  |  | 磁感应强度 | μT | 66.00 |

由上表可知，本项目110kV外送线路所在区域以及环境保护目标处工频电场强度在7.52~55.38 V/m之间，磁感应强度在9.00~66.00μT之间；110kV升压站站址中心电场强度为10.18 V/m，磁感应强度25.00μT。现状监测数据均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的4kV/m、0.1mT的限值要求，项目所在区域电磁环境现状质量良好。

## 4电磁环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2020），本项目110kV外送线路电磁环境环境影响评价等级三级，架空线路采用模式预测方式评价，地下电缆采用定性分析方式评价。

110kV升压站电磁环境影响评价等级为二级，采用类比监测的方式进行预测评价。

4.1架空输电线路电磁环境理论预测结果

1、计算模式

本项目输电线路的工频电场、磁感应强度的理论计算分别是根据《环境影响评价技术导则  输变电工程》（HJ24-2020）附录C、D推荐的计算模式进行的。

①单位长度导线下等效电荷的计算

高压送电线上的等效电荷是线电荷，由于高压送电导线半径r远小于架设高度h，因此等效电荷可以认为是在送电导线的几何中心。

假设送电线路无限长且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算送电导线上的等效电荷。

多导线线路中导线上的等效电荷由下列矩阵方程计算：

式中：U——各导线对地电压的单列矩阵；

Q——各导线上等效电荷的单列矩阵；

λ——各导线的电位系数组成的m阶方阵（m为导线数目）。

②计算由等效电荷产生的电场

各导线单位长度的等效电荷量求出后，空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算求得。在(x，y)点的电场强度水平分量Ex和垂直分量Ey可表示为：

Ex=12πε0i=1mQix−xiLi2−x−xiLi'2

Ey=12πε0i=1mQi(y−yiLi2−y+yi(Li')2)

式中：xi， yi ——导线i的坐标（i=1、2、…m）；

m ——导线数目；

Li ，L'i ——分别为导线i及其镜像至计算点的距离，m。

③该点的合成的电场强度则为

E=(ExR+jExI)x + (EyR+jEyI)y

=Ex+Ey

式中：        Ex=ExR2+ExI2

Ey=EyR2+EyI2

④计算A点其产生的磁场强度：

H＝I2πh2+L2 （A/m）

式中：I——导线i中的电流值，A；

h——导线与预测点的高差，m；

L ——导线与预测点水平距离，m。

2、参数的选择

根据设计部门提供的资料，本次线路为双回架空架设，选择线路的典型塔型1D3-SZ3作为本次预测的对象，选择导线对地最小距离6m、7m进行预测。

具体预测参数见表7。

表7  本工程110kV输电线路导线及参数

| 项目参数 | 110kV双回输电线路 |
| --- | --- |
| 导线型号 | JL/G1A-300/40 |
| 线路电圧 | 110kV |
| 最大输出电流 | 524.9A |
| 架设方式 | 双回架设垂直排列 |
| 直径 | 23.6mm |
| 分裂导线根数 | 单分裂 |
| 预测塔型 | 1D3-SZ3；导线A1（-3.25，38.8）、B1（-3.75，34.4）、C1（-3.25，30）；导线A2（3.25，38.8）、B2（3.75，34.4）、C2（3.25，30） |
| 导线对地最小距离 | 6 m、7m |
| 预测坐标（x，y） | 6m：A1（-3.25，14.8）、B1（-3.75，10.4）、C1（-3.25，6）； A2（3.25，14.8）、B2（3.75，10.4）、C2（3.25，6）。 7m：A1（-3.25，15.8）、B1（-3.75，11.4）、C1（-3.25，7）； A2（3.25，15.8）、B2（3.75，11.4）、C2（3.25，7）。 |

3、计算结果

（1）工频电场强度计算结果

计算导线高度为6m、7m，计算点离地面高1.5m，垂直排列，其线下工频电场强度的计算结果见表8。

表8  110kV双回路输电线路下工频电场强度计算结果（kV/m）

| 距中心距离（m） | 导线高6m | 导线高7m |
| --- | --- | --- |
| 0 | 2.91 | 2.54 |
| 1 | 2.94 | 2.54 |
| 2 | 2.98 | 2.51 |
| 3 | 2.93 | 2.42 |
| 4 | 2.71 | 2.24 |
| 5 | 2.34 | 1.97 |
| 6 | 1.89 | 1.66 |
| 7 | 1.45 | 1.33 |
| 8 | 1.07 | 1.03 |
| 9 | 0.76 | 0.77 |
| 10 | 0.52 | 0.56 |
| 11 | 0.34 | 0.39 |
| 12 | 0.22 | 0.26 |
| 13 | 0.15 | 0.17 |
| 14 | 0.14 | 0.12 |
| 15 | 0.15 | 0.10 |
| 16 | 0.16 | 0.11 |
| 17 | 0.18 | 0.13 |
| 18 | 0.19 | 0.14 |
| 19 | 0.20 | 0.15 |
| 20 | 0.20 | 0.16 |
| 21 | 0.21 | 0.17 |
| 22 | 0.20 | 0.17 |
| 23 | 0.20 | 0.17 |
| 24 | 0.20 | 0.17 |
| 25 | 0.19 | 0.17 |
| 26 | 0.19 | 0.17 |
| 27 | 0.18 | 0.16 |
| 28 | 0.18 | 0.16 |
| 29 | 0.17 | 0.16 |
| 30 | 0.16 | 0.15 |
| 31 | 0.16 | 0.15 |
| 32 | 0.15 | 0.14 |
| 33 | 0.15 | 0.14 |
| 34 | 0.14 | 0.13 |
| 35 | 0.14 | 0.13 |
| 36 | 0.13 | 0.12 |
| 37 | 0.13 | 0.12 |
| 38 | 0.12 | 0.12 |
| 39 | 0.12 | 0.11 |
| 40 | 0.11 | 0.11 |
| 41 | 0.11 | 0.10 |
| 42 | 0.10 | 0.10 |
| 43 | 0.10 | 0.10 |
| 44 | 0.10 | 0.09 |
| 45 | 0.09 | 0.09 |
| 46 | 0.09 | 0.09 |
| 47 | 0.09 | 0.08 |
| 48 | 0.08 | 0.08 |
| 49 | 0.08 | 0.08 |
| 50 | 0.08 | 0.08 |

图1  输电线路工频电场强度空间分布示意图（导线对地距离6m）

图2  输电线路工频电场强度空间分布示意图（导线对地距离7m）

根据表8和图1可知，线路经过非居民区（耕地、园地、道路等）导线高6m时，距地1.5m高处最大工频电场强度为2.98kV/m，其产生的最大工频电场强度小于10kV/m的控制限值，最大值出线在距中心2m处。

根据表8和图2，线路经过公众居住、工作或学习的建筑物附近时，当导线高7m时，距地1.5m高处最大工频电场强度为2.54kV/m，其产生的最大工频电场小于4kV/m的控制限值，最大值在双回线中心处。

（2）工频磁感应强度计算结果

计算中导线高度为6m、7m，计算点离地面高1.5m，三角形排列，其线下工频磁感应强度的计算结果见表9。

表9  110kV双回路输电线路下工频磁感应强度计算结果（μT）

| 距中心距离（m） | 导线高6m | 导线高7m |
| --- | --- | --- |
| 0 | 39.33 | 36.47 |
| 1 | 39.67 | 36.55 |
| 2 | 40.40 | 36.68 |
| 3 | 40.85 | 36.58 |
| 4 | 40.37 | 36.00 |
| 5 | 38.83 | 34.86 |
| 6 | 36.60 | 33.29 |
| 7 | 34.12 | 31.50 |
| 8 | 31.72 | 29.66 |
| 9 | 29.52 | 27.90 |
| 10 | 27.56 | 26.27 |
| 11 | 25.82 | 24.78 |
| 12 | 24.29 | 23.42 |
| 13 | 22.92 | 22.19 |
| 14 | 21.69 | 21.07 |
| 15 | 20.59 | 20.05 |
| 16 | 19.59 | 19.12 |
| 17 | 18.67 | 18.27 |
| 18 | 17.84 | 17.48 |
| 19 | 17.07 | 16.75 |
| 20 | 16.37 | 16.08 |
| 21 | 15.71 | 15.46 |
| 22 | 15.11 | 14.88 |
| 23 | 14.54 | 14.34 |
| 24 | 14.02 | 13.83 |
| 25 | 13.53 | 13.36 |
| 26 | 13.07 | 12.92 |
| 27 | 12.64 | 12.50 |
| 28 | 12.24 | 12.11 |
| 29 | 11.86 | 11.74 |
| 30 | 11.50 | 11.39 |
| 31 | 11.16 | 11.06 |
| 32 | 10.84 | 10.75 |
| 33 | 10.54 | 10.46 |
| 34 | 10.25 | 10.17 |
| 35 | 9.98 | 9.91 |
| 36 | 9.72 | 9.66 |
| 37 | 9.48 | 9.41 |
| 38 | 9.24 | 9.18 |
| 39 | 9.02 | 8.97 |
| 40 | 8.81 | 8.76 |
| 41 | 8.60 | 8.56 |
| 42 | 8.41 | 8.37 |
| 43 | 8.22 | 8.18 |
| 44 | 8.05 | 8.01 |
| 45 | 7.88 | 7.84 |
| 46 | 7.71 | 7.68 |
| 47 | 7.55 | 7.52 |
| 48 | 7.40 | 7.37 |
| 49 | 7.26 | 7.23 |
| 50 | 7.12 | 7.09 |

图3  输电线路工频磁感应强度空间分布示意图（导线对地距离6m）

图4  输电线路工频磁感应强度空间分布示意图（导线对地距离7m）

根据表9和图3、图4可知，当导线高6m、7m时，距地1.5m高处最大工频磁感应强度分别为40.85μT、36.68μT，其产生的最大工频磁感应强度均小于100μT的控制限值，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）的要求。

4.2 地埋电缆线路电磁环境影响分析

本项目接入220kV西林站采用双回电缆线路，长度为0.12km，本次评价采用青岛110kV空越甲、乙线双回地下电缆作为类比对象。本工程电缆线路与类比电缆线路电压等级、导线型号、敷设方式相近，110kV空越甲、乙线基本具备类比条件。

类比监测时间为2018年5月29日。监测时气象条件：晴，气温22℃，相对湿度35%，风速0.4m/s。

类比监测单位为山东省波尔辐射环境技术中心。类比监测仪器：工频电场及磁感应强度监测仪器采用NBM-550/EHP-50F电磁辐射分析仪，仪器编号为JC02-03-2015，仪器测量范围电场0.14V/m～100kV/m磁场0.8nT～31.6mT。监测仪器均在校准有效期内。

110kV双回地下电缆工频电磁场类比监测结果见表10。

表10  110kV双回地下电缆工频电场强度、磁感应强度监测结果

| 测点 编号 | 测点位置 （距输电电缆线路中心正上方地面投影点） | 工频电场强度 （V/m ） | 工频磁感应强度 （µT） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面投影点0m | 3.325 | 0.7731 |
| 2 | 地面投影点西侧1m（距电缆管廊边缘0m） | 3.324 | 0.7734 |
| 3 | 地面投影点西侧2m（距电缆管廊边缘1m） | 3.252 | 0.7123 |
| 4 | 地面投影点西侧3m（距电缆管廊边缘2m） | 3.147 | 0.5284 |
| 5 | 地面投影点西侧4m（距电缆管廊边缘3m） | 2.763 | 0.3564 |
| 6 | 地面投影点西侧5m（距电缆管廊边缘4m） | 2.525 | 0.1826 |
| 7 | 地面投影点西侧6m（距电缆管廊边缘5m） | 2.435 | 0.0753 |

根据类比监测结果，110kV地下双回电缆运行时，线路距地面1.5m处，电缆产生的工频电场强度最大值为3.325V/m、磁感应强度最大值为0.773μT，分别小于4kV/m、100μT。

本项目地埋电缆与类比工程电磁环境影响在同一水平。根据类比监测结果可知，运行期本项目地埋电缆产生的电场强度、磁感应强度可满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）的要求。

4.3 110kV光伏升压站电磁环境类比影响分析

根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2020）中相关规定，本项目110kV升压站采用户外布置，评价工作等级为二级。本次评价升压站电磁环境影响评价工作采用类比监测的方法进行预测评价。

4.3.1类比监测变电站选择

电磁场由升压站内的配电装置、导线等带高压的部件，通过电容耦合，在其附近的导电物体上感应出电压和电流而产生。由于导体内部带有电荷而在周围产生电场，导体上有电流通过而产生磁场，称之为工频电磁场。工频电磁场是一种极低频率的的电磁场，也是一种静态场，我国工频为50Hz。

类比对象选取了无棣众诚供热有限公司鑫岳供热中心发电机组配套110kV变电工程，项目位于山东省滨州市无棣县埕口镇山东鲁北高新技术开发区。工程包括1处110kV升压区和1处110kV变压区，升压区设4台110kV主变：1#63MVA、2#150MVA、3#45MVA、4#16MVA，变压区设4台110kV主变：1#150MVA、2#80MVA、3#150MVA、5#12.5MVA。

本项目升压站与类比站的对比见表11。

表11本项目升压站与类比站的情况对比一览表

| 类比条件 | 本项目升压站 | 类比站（鑫岳供热中心发电机组配套110kV变电工程） |
| --- | --- | --- |
| 主变规模 | 2×100MVA | 升压区：1#63MVA、2#150MVA、3#45MVA、4#16MVA 变压区：1#150MVA、2#80MVA、3#150MVA、5#12.5MVA |
| 站址环境 | 平地地区 | 平地地区 |
| 占地面积 | 10165m2 | 升压区4070m2 变压区6490m2 |
| 站区布置 | 户外、站区中心 | 户外、分散布置 |
| 电压等级 | 110kV | 110kV |
| 110kV进出线 | 2回 | 4回 |
| 出线方式 | 架空出线 | 架空出线 |
| 周边环境条件 | 耕地 | 工业园区 |

鑫岳供热中心发电机组配套110kV变电工程主变数量、规模大于本项目，电压等级、出线方式与本项目升压站基本相同。因此，选择鑫岳供热中心发电机组配套110kV变电工程作为本项目的类比变电站较为理想。

4.3.2 电磁场类比测量

（1）监测因子

工频电场强度、工频磁感应强度

（2）监测时间和气象

时间为2021年2月25日，气象条件为多云，气温3.5-8.1℃，风速为1.2～1.9m/s，湿度37.2-40.6%RH。

（3）类比站的监测布点

升压区北侧、西侧、南侧5m处各设置1个监测点，南侧间隔5m设置50m监测断面，监测点高度为1.5m；变压区东、北、西、南侧5m处各设置1个监测点，南侧间隔5m设置50m监测断面。

（4）工况

表12 工程主变及线路的运行工况

| 变压器 | 电压（kV） | 电流(A) | 有功功率(MW) | 无功功率(MVar) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 升压区1#主变 | 110.2 | 4532 | 43.6 | 32.3 |
| 升压区2#主变 | 110.3 | 4678 | 81.7 | 58.5 |
| 升压区3#主变 | 110.2 | 1825 | 24.1 | 12.5 |
| 升压区4#主变 | 110.2 | 483 | 5.3 | 3.2 |
| 变压区1#主变 | 109.5 | 5203 | 52.2 | 33.5 |
| 变压区2#主变 | 110.3 | 4563 | 81.3 | 62.2 |
| 变压区3#主变 | 110.1 | 4787 | 72.5 | 59.2 |
| 变压区5#主变 | 108.8 | 4608 | 38.5 | 24.7 |
| 升压区1#主变电缆 | 106.1 | 575 | 38.7 | 25.1 |
| 升压区2#主变电缆 | 105.6 | 234 | 16 | 12 |
| 升压区3#主变电缆 | 105.9 | 168 | 44.5 | 32.3 |
| 升压区4#主变电缆 | 106.7 | 34 | 5.1 | 3.4 |

（5）类比监测结果

工频电磁场监测结果见表13。

表13 鑫岳供热中心发电机组配套110kV变电工程电磁环境监测结果

| 序号 | 监测点位 | 工频电场（V/m） | 工频磁场（μT） |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 升压区北侧厂界外5m | 20.4 | 0.4186 |
| A 2 | 升压区西侧厂界外5m | 33.9 | 1.7070 |
| A 3 | 升压区南侧厂界外5m | 15.1 | 0.6287 |
| A 4 | 升压区南侧厂界外10m | 13.8 | 0.4802 |
| A 5 | 升压区南侧厂界外15m | 10.5 | 0.5975 |
| A 6 | 升压区南侧厂界外20m | 8.43 | 0.4426 |
| A 7 | 升压区南侧厂界外25m | 5.41 | 0.3542 |
| A 8 | 升压区南侧厂界外30m | 4.37 | 0.2633 |
| A 9 | 升压区南侧厂界外35m | 3.26 | 0.2247 |
| A 10 | 升压区南侧厂界外40m | 2.14 | 0.1964 |
| A 11 | 升压区南侧厂界外45m | 1.52 | 0.1021 |
| A 12 | 升压区南侧厂界外50m | 1.09 | 0.0856 |
| A17 | 变压区东侧厂界外5m | 7.48 | 0.2367 |
| A18 | 变压区北侧厂界外5m | 6.22 | 0.2055 |
| A19 | 变压区北侧厂界外10m | 6.01 | 0.1856 |
| A20 | 变压区北侧厂界外15m | 4.88 | 0.1156 |
| A21 | 变压区北侧厂界外20m | 3.53 | 0.0842 |
| A22 | 变压区北侧厂界外25m | 3.41 | 0.0689 |
| A23 | 变压区北侧厂界外30m | 2.37 | 0.0451 |
| A24 | 变压区北侧厂界外35m | 2.21 | 0.0306 |
| A25 | 变压区北侧厂界外40m | 1.16 | 0.3468 |
| A26 | 变压区北侧厂界外45m | 1.04 | 0.4686 |
| A27 | 变压区北侧厂界外50m | 0.88 | 0.1156 |
| A28 | 变压区西侧厂界外5m | 5.72 | 0.0842 |
| A29 | 变压区南侧厂界外5m | 8.56 | 0.0689 |

根据类比监测结果，110kV升压区、变压区周围工频电场强度在0.88～33.9V/m之间，磁感应强度在0.0306～1.7070μT之间，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中规定的居民区工频电场强度4kV/m、工频磁感应强度100μT的限值要求。本项目升压站投运后，对周围环境的工频电、磁场影响与类比站在同一水平上，可以预测本项目110kV光伏升压站运行产生的工频电场、工频磁场均小于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）限值要求。

4.4 环境保护目标影响分析

本工程架空线路评价范围内环境保护目标处电磁环境影响预测值见下表。

表14  本工程架空线路跨越环境保护目标处电磁环境预测结果

| 序号 | 主要环境保护目标 | 位置关系 | 工频电场强度(kV/m) | 工频磁感应强度(μT) | 建筑物高度 | 导线对地高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖场 | 9号-10号杆塔边导线北侧15m | 0.15 | 17.48 | 4m | 大于7m |
| 2 | 青岛老付佳农产品有限公司 | 25号-26号杆塔边导线西南侧25m | 0.16 | 12.11 | 7m | 大于7m |

根据理论预测，本工程架空线路电磁环境保护目标处工频电场强度0.15kV/m和0.16kV/m，磁感应强度为17.48μT和12.11μT，分别小于4kV/m、100μT，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）要求。

## 5 结论

根据电磁环境现状监测结果可知，本项目110kV外送线路所在区域以及环境保护目标处工频电场强度在7.52~55.38 V/m之间，磁感应强度在9.00~66.00μT之间；110kV升压站站址中心电场强度为10.18 V/m，磁感应强度25.00μT。现状监测数据均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的4kV/m、0.1mT的限值要求，项目所在区域电磁环境现状质量良好。

通过类比预测和模式预测，线路经过非居民区（耕地、园地、道路等）导线高6m时，距地1.5m高处最大工频电场强度为2.98kV/m，其产生的最大工频电场强度小于10kV/m的控制限值，最大值出线在距中心2m处。线路经过公众居住、工作或学习的建筑物附近时，当导线高7m时，距地1.5m高处最大工频电场强度为2.54kV/m，其产生的最大工频电场小于4kV/m的控制限值，最大值在双回线中心处。当导线高6m、7m时，距地1.5m高处最大工频磁感应强度分别为40.85μT、36.68μT，其产生的最大工频磁感应强度均小于100μT的控制限值，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）的要求。

根据类比监测结果，110kV升压区、变压区周围工频电场强度在0.88～33.9V/m之间，磁感应强度在0.0306～1.7070μT之间，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中规定的居民区工频电场强度4kV/m、工频磁感应强度100μT的限值要求。本项目升压站投运后，对周围环境的工频电、磁场影响与类比站在同一水平上，可以预测本项目110kV光伏升压站运行产生的工频电场、工频磁场均小于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）限值要求。

综上可知，采取环保措施后，从电磁环境角度分析，平度安信电投200MW平价光伏上网项目110kV外送线路工程建设可行。